## Titul
TECHNICKÉ PODMIENKY
PRÍSTUPU A PRIPOJENIA, PRAVIDLÁ PREVÁDZKOVANIA
PRENOSOVEJ SÚSTAVY
Dokument E
Prílohy k Dokumentu N
Prílohy k Dokumentu D
Prílohy k Dokumentu F
Prílohy k Dokumentu O
| Meno | Pracovná pozícia | Dátum | Podpis
Spracoval | Ing. Peter Koma | vedúci odboru analýz energetickej legislatívy | 2022-09-30 | v.r.
Manažér procesu | JUDr. Marián Halák | výkonný riaditeľ sekcie právnych služieb a registratúry | 2022-09-30 | v.r.
Overil za oblasť ISM | Mgr. Lujza Kollerová | vedúci odboru ISM a environmentalistiky | 2022-09-30 | v.r.
Overil | JUDr. Monika Bogda, LLM. | poverená zastupovaním pracovnej pozície vedúci odboru právnych služieb | 2022-09-30 | v.r.
Schválil | Marián Širanec, MBA | podpredseda predstavenstva | 2022-09-30 | v.r.
| Ing. Peter Dovhun | predseda predstavenstva | 2022-09-30 | v.r.
Dátum účinnosti: 1.103.20223 Vydanie: č.1718

## Obsah
Obsah
PRÍLOHY K DOKUMENTU N | 4
PRÍLOHA N1 PODKLADY PRE SIEŤOVÉ VÝPOČTY OD PDS | 4
Tabuľka č.1 k prílohe N1 Prognóza bilančných údajov výroby a spotreby elektriny od PRDS | 6
Tabuľka č.2 k Prílohe N1 Špecifikácia požadovaných parametrov sieťových prvkov od PRDS | 7
Tabuľka č. 3 k Prílohe N1 Maximálny skratový príspevok v uzloch 110 kV | 8
Tabuľka č. 4 k Prílohe N1 Maximálny skratový príspevok z RDS do PS | 9
PRÍLOHA N2 PODKLADY PRE SIEŤOVÉ VÝPOČTY OD PRIAMYCH ODBERATEĽOV | 10
Tabuľka č.1 k Prílohe N2 Prognóza výroby a odberu elektriny priameho odberu | 11
Tabuľka č. 2 k Prílohe N2 Špecifikácie požadovaných parametrov sieťových prvkov | 12
Tabuľka č. 3 k Prílohe N2 Skratové pomery v mieste pripojenia do PS SR | 13
Tabuľka č. 4 k Prílohe N2 Celková ročná spotreba elektriny závodu | 14
PRÍLOHA N3 PODKLADY PRE SIEŤOVÉ VÝPOČTY OD VÝROBCOV ELEKTRINY | 15
Tabuľka č.1 k Prílohe N3 Výroba a vlastná spotreba elektrárne | 16
Tabuľka č.2 k Prílohe N3 Špecifikácia požadovaných parametrov sieťových prvkov | 17
Tabuľka č.3 k Prílohe N3 Špecifikácia parametrov zariadení jednotlivých zariadení na výrobu elektriny | 18
PRÍLOHA N4 PODKLADY PRE SPRACOVANIE PROGNÓZY SPOTREBY ELEKTRINY V SR | 19
Tabuľka č.1 k Prílohe N4 Nameraný ročný diagram zaťaženia DS celkom v MW za rok R-2 | 20
Tabuľka č.2 k Prílohe N4 Nameraná ročná spotreba elektriny v jednotlivých 110 kV uzloch DS | 21
Tabuľka č.3 k Prílohe N4 Priebeh zaťaženia v 110 kV uzloch DS v kW, resp. kVAr za rok R-2 | 22
Tabuľka č.4 k Prílohe N4 Ročná spotreba elektriny v DS v MWh za obdobie predchádzajúcich 5 rokov | 23
Tabuľka č.5 k Prílohe N4 Údaje o očakávaných zmenách odberateľov s príkonom nad 5 MW pripojených do 110 kV uzlov DS v horizonte R+10 | 24
Tabuľka č.6 k Prílohe N4 Údaje o zdrojoch výroby elektriny s inštalovaným výkonom nad 5 MW | 25
Tabuľka č.7 k Prílohe N4 Údaje o očakávaných zmenách zdrojov výroby elektriny s inštalovaným výkonom nad 5 MW v horizonte R+10 | 26
PRÍLOHA N5 PODKLADY PRE POSUDZOVANIE PRIMERANOSTI ZDROJOV -Technické a ekonomické parametre zariadení na výrobu elektriny
Tabuľka č. 1 k Prílohe N5 Prevádzka JE
Tabuľka č. 1 k Prílohe N5 Výpadky JE
Tabuľka č. 1 k Prílohe N5 Vynútená výroba JE
Tabuľka č. 1 k Prílohe N5 Zníženie výkonu JE
Tabuľka č. 1 k Prílohe N5 Odstávky JE
Tabuľka č. 2 k Prílohe N5 Prevádzka TE a teplárne
Tabuľka č. 2 k Prílohe N5 Výpadky TE a teplárne
Tabuľka č. 2 k Prílohe N5 Vynútená výroba TE a teplárne
Tabuľka č. 2 k Prílohe N5 Zníženie výkonu TE a teplárne
Tabuľka č. 3 k Prílohe N5 Prevádzka Ostatné TE a OZ
Tabuľka č. 3 k Prílohe N5 Výroba Ostatné TE a OZ
Tabuľka č. 3 k Prílohe N5 Výkon Ostatné TE a OZ
Tabuľka č. 4 k Prílohe N5 Prevádzka VE
Tabuľka č. 5 k Prílohe N5 Prevádzka PVE
PRÍLOHA N6 PODKLADY PRE POSUDZOVANIE PRIMERANOSTI ZDROJOV - Vstupno-výstupné charakteristiky zariadení na výrobu elektriny
Tabuľka č. 1 k Prílohe N6 Charakteristika JE TE Tp ZE PPC KGJ DG ST
Tabuľka č. 2 k Prílohe N6 Charakteristika MVE VE PVE
Tabuľka č. 3 k Prílohe N6 Inštalovaný výkon a technológia výroby elektriny zariadení na výrobu elektriny pre roky R-5 až R+10
Tabuľka č. 4 k Prílohe N6 Schéma technológie výroby elektriny
PRÍLOHY K DOKUMENTU D | 27
PRÍLOHA D1 POŽIADAVKY NA ROČNÝ PLÁN VYPÍNANIA ZARIADENÍ PS: | 27
Ročný plán vypínania vedení 400 kV
Ročný plán vypínania vedení 220 kV
Ročný plán vypínania transformátorov vvn/vvn
PRÍLOHA D2 POŽIADAVKY DO ROČNEJ PRÍPRAVY - SPOTREBA A VÝROBA VZHĽADOM NA UZLY 110 kV | 30
PRÍLOHA D3 POŽIADAVKY DO ROČNEJ PRÍPRAVY - SKRATOVÉ PRÍSPEVKY DO PS | 32
PRÍLOHA D4 POŽIADAVKY DO MESAČNEJ PRÍPRAVY | 33
PRÍLOHA D5 POŽIADAVKY DO TÝŽDENNEJ PRÍPRAVY | 34
PRÍLOHA D6 TABUĽKA PRVKOV PS V KOORDINÁCII SO ZAHRANIČÍM | 35
PRÍLOHA D7 POŽIADAVKY DO ROČNEJ PRÍPRAVY PREVÁDZKY - PREVÁDZKOVATEĽ ZARIADENÍ NA VÝROBU ELEKTRINY, ODBERATEĽ S MOŽNOSŤOU POSKYTOVANIA PpS | 36
PRÍLOHA D8 POŽIADAVKY DO ROČNEJ PRÍPRAVY PREVÁDZKY - DISTRIBUČNÉ SPOLOČNOSTI | 37
PRÍLOHA D9 POŽIADAVKY DO MESAČNEJ PRÍPRAVY PREVÁDZKY - PREVÁDZKOVATEĽ ZARIADENÍ NA VÝROBU ELEKTRINY | 38
PRÍLOHA D10 POŽIADAVKY DO PRÍPRAVY PREVÁDZKY - DISTRIBUČNÉ SPOLOČNOSTI - DENNÁ PRÍPRAVA PREVÁDZKY | 39
PRÍLOHA D11 POŽIADAVKY DO PRÍPRAVY PREVÁDZKY - INÍ ODBERATELIA Z PS - DENNÁ PRÍPRAVA PREVÁDZKY | 40
PRÍLOHA D12 POŽIADAVKY DO ROČNEJ PRÍPRAVY – DISTRIBUČNÉ SPOLOČNOSTI, PRIPOJENÉ FTVE | 41
PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 42
PRÍLOHA F1 CERTIFIKÁT FCR | 42
PRÍLOHA F2 CERTIFIKÁT aFRR+ | 45
PRÍLOHA F3 CERTIFIKÁT aFRR- | 46
PRÍLOHA F4 CERTIFIKÁT mFRR+ | 51
PRÍLOHA F5 CERTIFIKÁT mFRR- | 54
PRÍLOHA F6 CERTIFIKÁT TRV3MIN+ | 57
PRÍLOHA F7 CERTIFIKÁT TRV3MIN- | 60
PRÍLOHA F8 CERTIFIKÁT SEKUNDÁRNEJ REGULÁCIE NAPÄTIA (automatická) | 63
PRÍLOHA F9 CERTIFIKÁT SEKUNDÁRNEJ REGULÁCIE NAPÄTIA (kompenzačná prevádzka) | 72
PRÍLOHA F10 CERTIFIKÁT "ŠTART Z TMY" | 78
PRÍLOHA F11 SPRÁVA Z NEÚSPEŠNEJ CERTIFIKÁCIE | 81
PRÍLOHA F12 PREHLÁSENIE O TECHNICKEJ PRIPRAVENOSTI ZARIADENIA K VYKONANIU CERTIFIKÁCIE PpS | 83
PRÍLOHA F13 AUTORIZAČNÝ DOKUMENT oprávňujúci vykonávať certifikačné merania PpS | 84
PRÍLOHA F14 PROTOKOL O SKÚŠKE VÝMENY DÁT MEDZI TERMINÁLOM ASDR a RIS PPS | 85
PRÍLOHY K DOKUMENTU O | 86 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43 | PRÍLOHY K DOKUMENTU F | 43
PRÍLOHA O1 FREKVENČNÝ PLÁN | 86

## N1
Prílohy k Dokumentu N
Príloha N1 Podklady pre sieťové výpočty od PDS
Špecifikácia podkladov pre sieťové výpočty, slúžiace k spracovaniu "Plánu rozvoja prenosovej sústavy" a "Desaťročného plánu rozvoja prenosovej sústavy" od Prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav (PRDS) dislokovaných v regulačnej oblasti SR pre potreby SEPS.
a) | Zimné celoštátne meranie z 3. januárovej stredy, vo formáte doposiaľ zaužívaných tabuliek a schém (odovzdanie údajov na SED Žilina najneskôr do 1 mesiaca po ukončení príslušného merania).
b) | Letné celoštátne meranie z 3. júlovej stredy (prípadne podľa stanoveného dátumu), vo formáte tabuliek a schém, ako pre Zimné celoštátne meranie (odovzdanie údajov na SED Žilina najneskôr do 1 mesiaca po ukončení príslušného merania).
c) | Základné zapojenie sústavy 110 kV v roku R+5 a R+10, aj s prepojením na susedných, tuzemských či zahraničných partnerov PRDS. Základným zapojením sústavy 110 kV sa rozumie schéma obvykle prevádzkovaného zapojenia DS 110 kV počas roka. V prípade rozdielov pre zimné a letné obdobie je potrebné uviesť obidve zapojenia, s očíslovanými vedeniami a pomenovanými uzlami, z ktorých bude zrejmá konfigurácia RDS 110 kV a s farebným rozlíšením jednotlivých uzlových oblastí (UO).
d) | Prognózu bilančných údajov výroby a spotreby [MW, MVAr] vztiahnutú na úroveň 110 kV uzlov (výroba - zdroje z úrovne 110 kV a nižšie; spotreba - odbery z transformácií 110 kV/vn), podľa súčasného poznania na roky R+5 a R+10, podľa tabuľky č. 1 k prílohe N1 (teda pre päť časových rezov - zimného maxima R+5 a R+10 (január), letného maxima R+5 a R+10 (júl) a zimného minima zaťaženia* pre rok R+5).
e) | Parametre všetkých 110 kV vonkajších vedení resp. káblov, tvoriacich vnútornú 110 kV sústavu s prepojením na susedné RDS, vrátane zahraničia, podľa tabuľky č. 2 k prílohe N1, pre súčasný rok a pre výhľadové roky R+5 a R+10.
f) | Plánované zmeny v sústave 110 kV voči súčasnému stavu v období R+5 až R+10, týkajúce sa jej konfigurácie, technického vybavenia, vytvorení nových či zrušení jestvujúcich vedení a staníc 110 kV, UO, zdrojov elektriny a pod. S popisom v takej forme, aby boli jasné predpokladané zmeny a predpokladané technické riešenia v zmenenom stave, s uvedením obdobia predpokladaných zmien.
g) | Maximálne skratové príspevky do uzlov 110 kV z transformácie 110 kV/vn, podľa tabuľky č. 3 k prílohe N1, pre súčasný rok a výhľadové roky R+5 a R+10. Maximálny skratový príspevok z RDS do PS (na primárnej aj sekundárnej strane transformátora PS/RDS) podľa tabuľky č. 4 k prílohe N1.
h) | Očakávané rozloženie spotreby elektriny v rámci RDS s členením na jednotlivé UO a odporúčania PRDS na nové transformácie PS/RDS z pohľadu RDS, navrhované rozdelenie UO a paralelné prepojenie UO z pohľadu RDS 110 kV na obdobie R+5 a R+10.
i) | Predpokladané problémy a úzke miesta z pohľadu PRDS a prípadný návrh PRDS na riešenia slabých miest (pre zvýšenie spoľahlivosti zásobovania z PS do RDS) podľa potrieb/záujmov PRDS na obdobie R+5 až R+10.
j) | Prognózu dovozu a vývozu elektriny z regiónu RDS pre uspokojenie potrieb/záujmov oprávnených odberateľov a výrobcov v regióne PRDS vo väzbe na zahraničie, resp. iné regulačné oblasti podľa súčasného poznania na roky R+5 a R+10.
k) | Program nasadzovania Riadiacich informačných systémov v PRDS v jednotlivých elektrických staniciach PS/RDS, ako aj program prechodu na diaľkové ovládanie elektrických staníc 110 kV z centrálneho dispečingu PRDS.
l) | Parametre všetkých inštalovaných prostriedkov na kompenzáciu jalového výkonu podľa tabuľky č. 2 k prílohe N1 pre súčasný rok a výhľadové roky R+5 a R+10.
* Zimné minimum zaťaženia sa vzťahuje k 26.12. príslušného roka.

## N1_tab01
Tabuľka č.1 k prílohe N1 Prognóza bilančných údajov výroby a spotreby elektriny od PDS
Prognóza bilančných údajov výroby a spotreby elektriny od PRDS [MW, MVAr], vztiahnutá na úroveň 110 kV uzlov
Rok |  | 1.) | VÝROBA | [11 empty] | 2.) | SPOTREBA |  | 3.) = 2.) -1.) | BILANCIA |  | POZNÁMKA
|  |  | Výrobná jednotka | Typ | Výkony | [10 empty] | Celkový odoberaný činný / jalový výkon |  |  | ( + ) prebytok výkonu v uzle ( - ) nedostatok výkonu v uzle
Regulovateľnosť turbíny - rezerva P
[5 empty] | Inštal. | Dosiah. | Dočas. vyraď. | Pohot. | Pg | Qg | Záloha | P-Q diagram | PR | SR |  | Podb | Qodb |  | ( Podb - Pg ) | ( Qodb - Qg ) | pre VÝROBU |  | pre SPOTREBU
[5 empty] | MW | MW | MW | MW | MW | MVAr | MW | uviesť diagram | ± [%] | ± [%] |  | MW | MVAr |  | MW | MVAr | Cudzie | Zmena | Cudzie | Zmena
Rok (R+5) ZM | UO(1)
uzol 110 kV(2)
uzol 110 kV(2)
Spolu
Rok (R+10) ZM | UO(1)
uzol 110 kV(2)
uzol 110 kV(2)
Spolu
Rok (R+5) LM | UO(1)
uzol 110 kV(2)
uzol 110 kV(2)
Spolu
Rok (R+10) LM | UO(1)
uzol 110 kV(2)
uzol 110 kV(2)
Spolu
Rok (R+5) Zmin | UO(1)
uzol 110 kV(2)
uzol 110 kV(2)
Spolu
Vysvetlivky:
Rok | - pre stanovené roky R+5, R+10 sú údaje vypĺňané: v zimnom maxime (ZM) pre obdobie rokov R+5, R+10 (január), v letnom maxime (LM) pre leto rokov R+5, R+10 (júl) a zimnom minime (Zmin) pre rok R+5 (26.12.)
UO(1) | - namiesto "UO" uviesť názov uzlovej oblasti (napr. "UO Lemešany - Voľa")
uzol 110 kV(2) | - uviesť názvy uzlov 110 kV
VÝROBA | - vztiahnutá k uzlu 110 kV - započítané zdroje z úrovne 110 kV a nižšie (V prípade výskytu viacerých výrobní elektiny vztiahnutých k danému uzlu 110 kV, uviesť kolonku údajov o VÝROBE (menovité parametre, výkony) pre každú výrobnú jednotku zvlášť
SPOTREBA | - vztiahnutá k uzlu 110 kV - odber z transformácie 110 kV/vn
BILANCIA | - rozdiel (VÝROBA - SPOTREBA)
1.) VÝROBA: | - (Uviesť výrobu vztiahnutú k uzlu ak sú v súčasnosti k dispozícií výrobné jednotky, príp. sa do budúcnosti s nejakými zdrojmi uvažuje)
- (Pre plánované nové alebo zrekonštruované výrobné jednotky do roku R+10 - uviesť naviac rok uvedenia do prevádzky - viď. POZNÁMKA)
Výrobná jednotka | - názov jednotlivých výrobných jednotiek
Typ | - tepelná TE, závodná ZE, vodná VE, malá vodná MVE, paroplynová PPC, veterná VtE
Sn | - menovitý zdanlivý výkon generátora
Un | - menovité združené napätie generátora
cosfin | - menovitý účinník generátora
Rst | - rezistancia jednej fázy statorového vinutia
Xd´´ | - rázová reaktancia generátora
Inštal. | - Inštalovaný výkon výrobne - je súčtom menovitých činných výkonov všetkých generátorov výrobne včítane generátorov pre vlastnú spotrebu. Nezapočítavajú sa len generátory,
ktoré boli trvale vyradené z prevádzky výrobne, alebo sú trvale bez pohonu a slúžia ako kompenzátory
Dosiah. | - Dosiahnuteľný výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v sledovanom období pri danom stave celého zariadenia
a pri normálnych prevádzkových podmienkach výrobne
Dočas. vyraď | - Dočasne vyradený výkon z prevádzky - v dôsledku generálnej opravy, bežnej opravy, rekonštrukcie a pod.
Pohot. | - Pohotový výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v určitej dobe s ohľadom na všetky technické a prevádzkové podmienky
Pg, Qg | - predpokladaný výkon dodávaný na svorkách generátora nasadený pre daný rok
Záloha | - rozdiel (Pohot. - Dodávaný na svorkách Pg)
P-Q diagram | - uviesť P-Q diagram zdrojov (s vyznačenými aktuálnymi medzami regulátora turbíny - Pmax/Pmin a regulátora budiča - Qmax/Qmin, určujúcimi regulačnú oblasť PQ diagramu zdroja, pre dané roky)
PR, SR | - regulačné medze pre primárnu / sekundárnu reguláciu (technicky dosažiteľné)
2.) SPOTREBA:
Podb / Qodb | - odoberaný činný / jalový výkon areálu
3.) BILANCIA: rozdiel (Spotreba - Výroba)
( Podb - Pg ) | - bilancia činného výkonu areálu
( Qodb - Qg ) | - bilancia jalového výkonu areálu
POZNÁMKA:
pre VÝROBU:
Cudzie | - označiť C, v prípade že danú výrobňu vlastní cudzí subjekt
Zmena | - uviesť ROK plus N/R/Z/D (t.j. ROK vykonania zmeny novonainštalovaním N / rekonštrukciou R / zrušením Z / dlhodobým výpadkom D výrobného bloku; v prípade D uviesť obdobie odstavenia)
pre SPOTREBU:
Cudzie | - označiť C, v prípade že transformáciu 110kV/vn vlastní cudzí subjekt
Zmena | - uviesť ROK plus N/Z (t.j. ROK vytvorenia nového odberného uzla 110kV/vn N resp. zrušenia Z)

## N1_tab02
Tabuľka č.2 k Prílohe N1 Špecifikácia požadovaných parametrov sieťových prvkov od PDS
ŠPECIFIKÁCIE POŽADOVANÝCH PARAMETROV SIEŤOVÝCH PRVKOV OD PRDS
VONKAJŠIE VEDENIA, KÁBLOVÉ VEDENIA - 2 možnosti zadávania - a) alebo b)
a) Skutočné parametre
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | R1 | X1 | B1 | Idov | limit_1 | limit_2 | R0 | X0 | B0 | Napätie | Dĺžka | Rok výstavby | Vlastník | Vonkajšie vedenie |  |  | Káblové vedenie
| (odkiaľ) | (kam) | [W] | [W] | [mS] | [A] | [A] | [A] | [W] | [W] | [mS] | [kV] | [km] |  |  | Druh vedenia | Typ vodiča | Typ stožiara | Typ kábla | Plášť
Poznámka:
R1 , X1 , B1 - súsledné zložky
R0 , X0 , B0 - netočivé zložky
Idov - u vonkajších vedení udávať údaj Idov v lete
limit_1 (limit_2) - prúdový limit vývodového pola v uzle_1 (uzle_2) pre dané vonk.vedenie, káblové vedenie [A]
Druh vedenia - 1-systémové, 2-systémové, 3-systémové a pod.
Typ vedenia - (napr. AlFe240/39)
Typ stožiara - (napr. súdok, portál, atď.)
Typ kábla - (napr. 150_ANKTOPV a pod.)
Plášť - (3-plášťový, 1-plášťový)
b) Reálne parametre - vedenia zadávané pomocou typovej tabuľky
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | L1 | t1 | L2 | t2 | . . . . | Li | ti | limit_1 | limit_2 | Rok výstavby | Vlastník
| (odkiaľ) | (kam) | [km] | - | [km] | - | - | [km] | - | [A] | [A]
Vysvetlivky:
Li - dĺžka úseku vedenia
ti - typ úseku vedenia (podľa údajov v TYPOVEJ TABUĽKE VEDENÍ)
limit_1 (limit_2) - prúdový limit vývodového pola v uzle_1 (uzle_2) pre dané vonk.vedenie, káblové vedenie [A]
Typová tabuľka vedení (merné parametre na 1 km vedenia)
Typ | Rm1 | Xm1 | Bm1 | Idov | Rm0 | Xm0 | Bm0 | Napätie | Vonkajšie vedenie |  | Káblové vedenie
| [W/km] | [W/km] | [mS/km] | [A] | [W/km] | [W/km] | [mS/km] | [kV] | Druh vedenia | Typ stožiara | Plášť
Poznámka:
Typ - (u vedení napr. AlFe240/39, u kábla napr.150_ANKTOPV a pod.)
KOMPENZAČNÉ PROSTRIEDKY
a) Kompenzačné tlmivky
Názov | Uzol | Uzlová | UnTL | In | Qn 1f/3f | Dp 1f/3f | Krok | Zapojenie | Rok uvedenia | Vlastník
|  | oblasť | [kV] | [A] | [MVAr] | [kW] | regulácie | vinutí | do prevádzky
Poznámka:
UnTL - nominalné napätie
In - nominálny prúd
Qn 1f/3f - kompenzačný výkon jednej/troch fáz (pri reguľovateľnej kompenzácií min-max/min-max)
Dp 1f/3f - činné straty jednej/troch fáz (pri reguľovateľnej kompenzácií min-max/min-max)
Krok regulácia - zmena kompenzačného výkonu MVAr/% (pri % uviesť či sú vztiahnuté na min alebo max hodnotu)
Zapojenie vinutí - hviezda/trojuhoľník

## N1_tab03
Tabuľka č. 3 k Prílohe N1 Maximálny skratový príspevok v uzloch 110 kV
Maximálny skratový príspevok v uzloch 110 kV
Uzol 110 kV | MAXIMÁLNY SKRATOVÝ PRÍSPEVOK Z TRANSFORMÁCIE 110 kV/vn
| Rok R | [6 empty] | Rok R+5 | [6 empty] | Rok R+10
| Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | R1/X1 | R0/R1 | X0/X1 | Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | R1/X1 | R0/R1 | X0/X1 | Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | R1/X1 | R0/R1 | X0/X1
| [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] |  |  |  | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] |  |  |  | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA]
Poznámky:
Sk"3 / Sk"1 - trojfázový / jednofázový počiatočný rázový skratový výkon
Ik"3 / Ik"1 - trojfázový / jednofázový počiatočný rázový skratový prúd
R1/X1 - pomer súslednej skratovej rezistancie a súslednej skratovej reaktancie
R0/R1 - pomer nulovej a súslednej skratovej rezistancie
X0/X1 - pomer nulovej a súslednej skratovej reaktancie

## N1_tab04
Tabuľka č. 4 k Prílohe N1 Maximálny skratový príspevok z RDS do PS
MAXIMÁLNY SKRATOVÝ PRÍSPEVOK Z RDS DO PS
|  |  | PRIMÁRNA STRANA TRANSFORMÁTORA (400/220 kV) | [6 empty] | SEKUNDÁRNA STRANA TRANSFORMÁTORA (110 kV)
| Uzol 110 kV | Transformácia PS/RDS | Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | R1/X1 | R0/R1 | X0/X1 | Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | R1/X1 | R0/R1 | X0/X1
|  |  | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] |  |  |  | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA]
Rok R
Rok R+5
Rok R+10

## N2
Príloha N2 Podklady pre sieťové výpočty od priamych odberateľov
Špecifikácia podkladov pre sieťové výpočty, slúžiace k spracovaniu "Plánu rozvoja prenosovej sústavy" a "Desaťročného plánu rozvoja prenosovej sústavy" na obdobie 10 rokov od priamych odberateľov pre potreby SEPS.
a) | Údaje o výrobe a odbere elektriny závodu v čase zimného maxima (ZM)(január) a letného maxima (LM)(júl), pre súčasný rok. A podľa súčasného poznania prognózu týchto údajov v čase ZM a LM pre roky R+5 a R+10 a v čase zimného minima zaťaženia* pre rok R+5 podľa tabuľky č.1 k prílohe N2.
b) | Prehľadovú vnútrozávodnú schému rozvodov od napäťovej hladiny vn, spolu s pripojením závodu do nadradenej sústavy vvn, zvn pre súčasný stav a pre roky R+5 a R+10.
(Parametre vyskytujúcich sa asynchrónnych a synchrónnych motorov podľa tabuľky č. 2 k prílohe N2).
c) | Parametre prvkov podľa tabuľky č.2 k prílohe N2 (v prípade rozdielov uviesť parametre pre súčasný stav a pre roky R+5 a R+10).
d) | Maximálne skratové príspevky zo závodu do prenosovej sústavy a požadovanú tvrdosť siete z prenosovej sústavy v mieste pripojenia do prenosovej sústavy, podľa tabuľky č.3 k prílohe N2, pre súčasný rok a výhľadové roky R+5 a R+10.
e) | Celková ročná spotreba elektriny závodu, podľa tabuľky č.4, pre súčasný rok a podľa súčasného poznania pre prognózované roky R+5 a R+10.
f) | Upozornenia na nové skutočnosti vplývajúce na koncepčnú spoluprácu a koordináciu rozvoja odberateľa, v období rokov R+5 až R+10 vo väzbe na SEPS.
g) | Inštalovaný výkon zariadení na kompenzáciu účinníka, v súčasnosti a v období rokov R+5 a R+10 podľa tabuľky č. 2 k prílohe N2.
* Zimné minimum zaťaženia sa vzťahuje k 26.12. príslušného roka.

## N2_tab01
Tabuľka č.1 k Prílohe N2 Prognóza výroby a odberu elektriny priameho odberu
Prognóza výroby a odberu elektriny priameho odberu
Rok |  | 1.) | VLASTNÁ VÝROBA ZÁVODU | [20 empty] | 2.) | CELKOVÝ ODBER ZÁVODU |  | 3.) = 2.) -1.) | BILANCIA ZÁVODU |  | POZNÁMKA
|  |  | Výrobná jednotka | Typ | Menovité parametre |  |  |  |  | Výkony | [14 empty] | Celkový odoberaný činný / jalový výkon závodu |  |  | ( + ) odber zo siete PS SR ( - ) dodávka do siete PS SR
Regulovateľnosť turbíny - rezerva P
[5 empty] | Sn | Un | cos fin | RSt | Xd´´ | Inštal. | Dosiah. | Dočas. vyraď. | Pohot. | Pg | Qg | Pvs | Qvs | Pnet | Qnet | Záloha | P-Q diagram | PR | SR |  | Podb | Qodb |  | ( Podb - Pnet ) | ( Qodb - Qnet ) | pre VLASTNÚ VÝROBU
[5 empty] | MVA | kV | - | W | % | MW | MW | MW | MW | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | uviesť diagram | ± [%] | ± [%] |  | MW | MVAr |  | MW | MVAr | Zmena
Súč. rok ZM
Spolu
Rok (R+5) ZM
Spolu
Rok (R+10) ZM
Spolu
Súč. rok LM
Spolu
Rok (R+5) LM
Spolu
Rok (R+10) LM
Spolu
Rok (R+5) Zmin
Spolu
Vysvetlivky:
Rok |  | - pre stanovené roky R+5, R+10 sú údaje vypĺňané: v zimnom maxime (ZM) pre obdobie rokov R+5, R+10 (január), v letnom maxime (LM) pre leto rokov R+5, R+10 (júl) a zimnom minime (Zmin) pre rok R+5 (26.12.)
1.) VLASTNÁ VÝROBA ZÁVODU: - (Uviesť výrobu závodu ak sú v súčasnosti v závode k dispozícií výrobné jednotky, príp. sa do budúcnosti s nejakými zdrojmi uvažuje)
- (Pre plánované nové alebo zrekonštruované výrobné jednotky do roku R+10 - uviesť naviac rok uvedenia do prevádzky - viď. POZNÁMKA)
Výrobná jednotka |  | - názov jednotlivých výrobných jednotiek
Typ |  | - tepelná TE, závodná ZE, vodná VE, malá vodná MVE, paroplynová PPC, veterná VtE
Sn |  | - menovitý zdanlivý výkon generátora
Un |  | - menovité združené napätie generátora
cosfin |  | - menovitý účinník generátora
Rst |  | - rezistancia jednej fázy statorového vinutia
Xd´´ |  | - rázová reaktancia generátora
Inštal. |  | - Inštalovaný výkon výrobne - je súčtom menovitých činných výkonov všetkých generátorov výrobne včítane generátorov pre vlastnú spotrebu. Nezapočítavajú sa len generátory,
ktoré boli trvale vyradené z prevádzky výrobne, alebo sú trvale bez pohonu a slúžia ako kompenzátory
Dosiah. |  | - Dosiahnuteľný výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v sledovanom období pri danom stave celého zariadenia
a pri normálnych prevádzkových podmienkach výrobne
Dočas. vyraď |  | - Dočasne vyradený výkon z prevádzky - v dôsledku generálnej opravy, bežnej opravy, rekonštrukcie a pod.
Pohot. |  | - Pohotový výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v určitej dobe s ohľadom na všetky technické a prevádzkové podmienky
Pg, Qg |  | - predpokladaný výkon dodávaný na svorkách generátora nasadený pre daný rok
Pvs, Qvs |  | - vlastná spotreba zdroja
Pnet, Qnet |  | - čistá výroba na prahu zdroja Pnet = (Pg - Pvs), Qnet = (Qg - Qvs)
Záloha |  | - rozdiel ( Pohot. - Pnet )
P-Q diagram |  | - uviesť P-Q diagram zdrojov (s vyznačenými aktuálnymi medzami regulátora turbíny - Pmax/Pmin a regulátora budiča - Qmax/Qmin, určujúcimi regulačnú oblasť PQ diagramu zdroja, pre dané roky)
PR, SR |  | - regulačné medze pre primárnu / sekundárnu reguláciu (technicky dosažiteľné)
2.) CELKOVÝ ODBER ZÁVODU:
Podb / Qodb |  | - odoberaný činný / jalový výkon areálu
3.) BILANCIA ZÁVODU: rozdiel (Odber - Výroba)
( Podb - Pnet ) |  | - bilancia činného výkonu areálu
( Qodb - Qnet ) |  | - bilancia jalového výkonu areálu
POZNÁMKA:
pre VLASTNÚ VÝROBU ZÁVODU:
Zmena | - uviesť ROK plus N/R/Z/D (t.j. ROK vykonania zmeny novonainštalovaním N / rekonštrukciou R / zrušením Z / dlhodobým výpadkom D výrobného bloku; v prípade D uviesť obdobie odstavenia)

## N2_tab02
Tabuľka č. 2 k Prílohe N2 Špecifikácia požadovaných parametrov sieťových prvkov
ŠPECIFIKÁCIE POŽADOVANÝCH PARAMETROV SIEŤOVÝCH PRVKOV
TRANSFORMÁTORY
(Transformátory pripájajúce odberné miesto do PS SR)
TRANSFORMÁTORY dvojvinuťové
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | Sn | ek | dPo | dPk | Io | Un1 | Un2 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_zaťaž | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Mag. | Zapojenie | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | [MVA] | [%] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-] |  |  |  | [-] | [-] |  | obvod | vinutí
TRANSFORMÁTORY trojvinuťové
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | Uzol_3 | Sn1 | Sn2 | Sn3 | ek12 | ek13 | ek23 | dPk12 | dPk13 | dPk23 | dPo | Io | Un1 | Un2 | Un3 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_zaťaž | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Mag. | Zapojenie | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | (terc. str.) | [MVA] | [MVA] | [MVA] | [%] | [%] | [%] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-] | [6 empty] | obvod | vinutí
Poznámka:
| ek, dPk | - udať na aký výkon sú vztiahnuté jednotlivé ek a dPk
| Krok | - hodnota prídavného napätia pre jednu odbočku
| Uhol | - uhol natočenia prídavného napätia pre reguláciu
| Odb+ | - maximálna odbočka
| Odb- | - minimálna odbočka
| Akt_odb | - aktuálna odbočka
| Typ_reg | - typ regulácie na transformátore: |  |  |  |  | s - na sekundárnej strane
p - na primárnej strane
us - v uzle na sekundárnej strane
up - v uzle na primárnej strane
| Aut_reg | - automatická regulácia napätia: |  |  |  | 0 - nie je
1 - na primárnej strane
2 - na sekundárnej strane
| Reg_pod_zaťaž | - regulácia pod zaťažením: |  |  | A - áno
N - nie
| 1.f - 3.f | - 1-fázová / 3-fázová jednotka
| Mag. obvod: | J - jadrový, P - plášťový
VEDENIE (VONKAJŠIE VEDENIE, KÁBLOVÉ VEDENIE) pripájajúce odberné miesto do PS SR
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | R1 | X1 | B1 | Idov | limit_1 | limit_2 | R0 | X0 | B0 | Napätie | Dĺžka | Rok výstavby | Vlastník | Vonkajšie vedenie
| (odkiaľ) | (kam) | [W] | [W] | [mS] | [A] | [A] | [A] | [W] | [W] | [mS] | [kV] | [km] |  |  | Druh vedenia | Typ vedenia | Typ stožiara
Poznámka:
R1 , X1 , B1 - súsledné zložky
R0 , X0 , B0 - netočivé zložky
Idov - u vonkajších vedení udávať údaj Idov v lete
limit_1 (limit_2) - prúdový limit vývodového pola v uzle_1 (uzle_2) pre dané vonk.vedenie, káblové vedenie [A]
Druh vedenia - 1-systémové resp. 2-systémové
Typ vedenia - (napr. AlFe240/39)
Typ stožiara - (napr. súdok, portál, atď.)
SKUPINY MOTOROV NAD 500 kW
a) Asynchrónne MOTORY
Názov | Počet | Uzol | Un | Pn | cos φn | η | Ilr/In | p | Rm/Xm
|  |  | [kV] | [kW]
Poznámka:
Un - nominalné napätie
Pn - nominálny činný výkon
cos φn - nominálny účinník
η - účinnosť
Ilr/In - pomer záberového prúdu k menovitému prúdu motora
p - počet pólových dvojíc motora
Rm/Xm - pomer odporu a reaktancie motora
b) Synchrónne MOTORY
Názov | Počet | Uzol | Un | Sn | Un | cos φn | RSt | x´´dn | x´´ds | x2n | xdn | xds | xqn | xqs | x´dn | x´ds | x´qn | x´qs | x´´qn | x´´qs | xo | x1 | Ta | T´d | T´´d | T´q | T´´q | H | Tb | ρ = Ubmax/Ubn
|  |  | [kV] | [MVA] | [kV] | [-] | [Ω] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [-]
Poznámka:
Un - nominalné napätie
Sn - nominálny zdanlivý výkon
cos φn - nominálny účinník
RSt - rezistancia jednej fázy statorového vinutia
x2n - spätná reaktancia v nenasýtenom stave
xdn - synchrónna reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave (%)
xds- synchrónna reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave(%)
xqn- synchrónna reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave (%)
xqs - synchrónna reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave (%)
x´dn - prechodná reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave (%)
x´ds - prechodná reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave (%)
x´qn - prechodná reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave (%)
x´qs - prechodná reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave (%)
x´´dn - rázová reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave
x´´ds - rázová reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave
x´´qn - rázová reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave (%)
x´´qs - rázová reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave (%)
x0 - netočivá reaktancia (%)
x1 - rozptylová reaktancia rotora (%)
Ta - časová konštanta jednosmernej zložky (s)
T´d - prechodná časová konštanta pre pozdĺžnu os (s)
T´´d - rázová časová konštanta pre pozdĺžnu os (s)
T´q - prechodná časová konštanta pre priečnu os (s)
T´´q - rázová časová konštanta pre priečnu os (s)
H alebo Tj - konštanta zotrvačnosti (s)
Tb - časová konštanta budiča (s)
ρ = Ubmax/Ubn - pomerný strop budiaceho napätia
KOMPENZAČNÉ PROSTRIEDKY
a) Kompenzačné tlmivky
Názov | Uzol | Uzlová | UnTL | In | Qn 1f/3f | Dp 1f/3f | Krok | Zapojenie | Rok uvedenia | Vlastník
|  | oblasť | [kV] | [A] | [MVAr] | [kW] | regulácie | vinutí | do prevádzky
Poznámka:
UnTL - nominalné napätie
In - nominálny prúd
Qn 1f/3f - kompenzačný výkon jednej/troch fáz (pri reguľovateľnej kompenzácií min-max/min-max)
Dp 1f/3f - činné straty jednej/troch fáz (pri reguľovateľnej kompenzácií min-max/min-max)
Krok regulácia - zmena kompenzačného výkonu MVAr/% (pri % uviesť či sú vztiahnuté na min alebo max hodnotu)
Zapojenie vinutí - hviezda/trojuhoľník

## N2_tab03
Tabuľka č. 3 k Prílohe N2 Skratové pomery v mieste pripojenia do PS SR
Skratové pomery v mieste pripojenia do PS SR
MAXIMÁLNY SKRATOVÝ PRÍSPEVOK DO PS SR v mieste pripojenia k PS SR
Rok R | [6 empty] | Rok R+5 | [6 empty] | Rok R+10
Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | R1/X1 | R0/R1 | X0/X1 | Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | R1/X1 | R0/R1 | X0/X1 | Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | R1/X1 | R0/R1 | X0/X1
[MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] |  |  |  | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] |  |  |  | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA]
Poznámky:
Sk"3 / Sk"1 - trojfázový / jednofázový počiatočný rázový skratový výkon
Ik"3 / Ik"1 - trojfázový / jednofázový počiatočný rázový skratový prúd
R1/X1 - pomer súslednej skratovej rezistancie a súslednej skratovej reaktancie
R0/R1 - pomer nulovej a súslednej skratovej rezistancie
X0/X1 - pomer nulovej a súslednej skratovej reaktancie
POŽADOVANÁ TVRDOSŤ SIETE Z PS SR v mieste pripojenia k PS SR
Rok R |  |  |  | Rok R+5 |  |  |  | Rok R+10
Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1 | Sk"3 | Ik"3 | Sk"1 | Ik"1
[MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA] | [MVA] | [kA]
Poznámky:
Sk"3 / Sk"1 - trojfázový / jednofázový počiatočný rázový skratový výkon
Ik"3 / Ik"1 - trojfázový / jednofázový počiatočný rázový skratový prúd

## N2_tab04
Tabuľka č. 4 k Prílohe N2 Celková ročná spotreba elektriny závodu
CELKOVÁ ROČNÁ SPOTREBA ELEKTRINY ZÁVODU
| Obdobie | ( + ) odber zo siete PS SR ( - ) dodávka do siete PS SR
|  | Prognóza celkovej ročnej spotreby elektriny závodu |  | Prognóza celkovej ročnej výroby elektriny z vlastného zdroja |  | Prognóza celkového ročného odberu elektriny od SEPS, a.s.
|  | MWh | MVArh | MWh | MVArh | MWh | MVArh
súč. rok
Rok R+5
Rok R+10

## N3
Príloha N3 Podklady pre sieťové výpočty od výrobcov elektriny
Špecifikácia podkladov pre sieťové výpočty, slúžiace k spracovaniu "Plánu rozvoja prenosovej sústavy" a "Desaťročného plánu rozvoja prenosovej sústavy" na obdobie 10 rokov od výrobcov elektriny pre potreby SEPS.
a) | Predpokladané údaje o výrobe a vlastnej spotrebe elektriny jednotlivých generátorových blokov [MW, MVAr], prislúchajúcich prevádzkovateľovi zdroja, podľa súčasného poznania na roky R+5 a R+10, podľa tabuľky č.1 k prílohe N3 (teda pre päť časových rezov - pre maximum zaťaženia v deň očakávaného zimného maxima ES SR pre obdobie rokov R+5 a R+10 (január), maximum zaťaženia ES SR v deň očakávaného letného maxima ES SR pre roky R+5 a R+10 (júl) a v čase ročného minima zaťaženia* pre rok R+5).
b) | Prehľadovú schému prenosu elektrární ako i parametre prislúchajúcich prvkov, podľa tabuľky č.2 k prílohe N3, pre súčasný stav a pre výhľadové roky R+5 a R+10 (v prípade rozdielov pre zimné obdobie R+5 a R+10 (január) v porovnaní s letným obdobím R+5 a R+10 (júl), je potrebné uviesť údaje a schémy pre obidve obdobia):
Prehľadová schéma prenosu elektrárne bude zahŕňať:
| 1 - | Vyvedenie elektrického výkonu generátora blokovými transformátormi a blokovým vedením do ES SR.
| 2 - | Hlavné napájanie vlastnej spotreby (VS) odbočkovými transformátormi VS
| 3 - | Záložné napájanie VS záložnými transformátormi VS - väzba na 110 kV sústavu
| 4 - | Pripojenie jednotlivých skupín asynchrónnych motorov (AM) a synchrónnych motorov (SM), a to z hlavných rozvodní VS až ku:
- hlavnému odbočkovému transformátoru VS,
- záložnému transformátoru VS, ale len v prípade že sa jedná o záložný transformátor VS s priamou väzbou na 110 kV alebo 220 kV sústavu.
Parametre prvkov obsiahnutých v prehľadovej schéme prenosu elektrárne:
| 1 - | Parametre blokových transformátorov a blokového vedenia PS, podľa tabuľky č. 2 k prílohe N3 (B. TRANSFORMÁTORY, C. VEDENIE)
| 2 - | Parametre odbočkových transformátorov VS, podľa tabuľky č. 2 k prílohe N3 (B. TRANSFORMÁTORY)
| 3 - | Parametre záložných transformátorov VS (postačia základné parametre - Sn, Un, Ek)
| 4 - | Údaje o AM a SM vo vlastnej spotrebe elektrární podľa tabuľky č. 2 k prílohe N3.
c) | Parametre zariadení jednotlivých výrobných blokov, špecifikované v tabuľke č.3 k prílohe N3 Definovať pre súčasný stav a pre výhľadové roky R+5 a R+10.
d) | Predpokladané problémy a úzke miesta z pohľadu vyvedenia výkonu zo zdrojov do ES v období rokov R+5 až R+10, prípadne návrh riešení týchto úzkych miest z pohľadu potrieb/záujmov prevádzkovateľa zdroja (napr. miest kde sa požaduje zvýšenie spoľahlivosti vyvedenia výkonu z výrobní, zabezpečenie vlastnej spotreby a pod.).
e) | Upozornenia na iné nové skutočnosti vplývajúce na koncepčnú spoluprácu a koordináciu rozvoja prevádzkovateľa zdroja, v období rokov R+5 až R+10 vo väzbe na SEPS.
* Zimné minimum zaťaženia sa vzťahuje k 26.12. príslušného roka.

## N3_tab01
Tabuľka č.1 k Prílohe N3 Výroba a vlastná spotreba elektrárne
Výroba a vlastná spotreba elektrárne
Rok |  | 1.) | VÝROBA | [11 empty] | 2.) | VLASTNÁ SPOTREBA |  | 3.) = 2.) -1.) | ČISTÁ VÝROBA (BILANCIA) |  | POZNÁMKA
|  |  | Výrobná jednotka | Typ | Výkony | [10 empty] | Odoberaný činný / jalový výkon pre vlastnú spotrebu |  |  | ( + ) dodávka do siete PS SR
Regulovateľnosť turbíny - rezerva P
[5 empty] | Inštal. | Dosiah. | Dočas. vyraď. | Pohot. | Pg | Qg | Záloha | P-Q diagram | PR | SR |  | Pvs | Qvs |  | ( Pg - Pvs ) | ( Qg - Qvs ) | pre VÝROBU | pre VLASTNÚ SPOTREBU | Predpokladané miesto vyvedenia výkonu
[5 empty] | MW | MW | MW | MW | MW | MVAr | MW | uviesť diagram | ± [%] | ± [%] |  | MW | MVAr |  | MW | MVAr | Zmena | Zmena
Súč. rok ZM
Spolu
Rok (R+5) ZM
Spolu
Rok (R+10) ZM
Spolu
Súč. rok LM
Spolu
Rok (R+5) LM
Spolu
Rok (R+10) LM
Spolu
Rok (R+5) Zmin
Spolu
Vysvetlivky:
Rok |  | - pre stanovené roky R+5, R+10 sú údaje vypĺňané: v zimnom maxime (ZM) pre obdobie rokov R+5, R+10 (január), v letnom maxime (LM) pre leto rokov R+5, R+10 (júl) a ročnom minime (Zmin) pre rok R+5 (26.12.)
1.) VÝROBA: |  | - (Uviesť výrobu ak sú v súčasnosti k dispozícií výrobné jednotky, príp. sa do budúcnosti s nejakými zdrojmi uvažuje)
- (Pre plánované nové alebo zrekonštruované výrobné jednotky do roku R+10 - uviesť naviac rok uvedenia do prevádzky - viď. POZNÁMKA)
Výrobná jednotka |  | - názov jednotlivých výrobných jednotiek
Typ |  | - tepelná TE, závodná ZE, vodná VE, malá vodná MVE, paroplynová PPC, veterná VtE
Inštal. |  | - Inštalovaný výkon výrobne - je súčtom menovitých činných výkonov všetkých generátorov výrobne včítane generátorov pre vlastnú spotrebu. Nezapočítavajú sa len generátory,
ktoré boli trvale vyradené z prevádzky výrobne, alebo sú trvale bez pohonu a slúžia ako kompenzátory
Dosiah. |  | - Dosiahnuteľný výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v sledovanom období pri danom stave celého zariadenia
a pri normálnych prevádzkových podmienkach výrobne
Dočas. vyraď |  | - Dočasne vyradený výkon z prevádzky - v dôsledku generálnej opravy, bežnej opravy, rekonštrukcie a pod.
Pohot. |  | - Pohotový výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v určitej dobe s ohľadom na všetky technické a prevádzkové podmienky
Pg, Qg |  | - predpokladaný výkon dodávaný na svorkách generátora nasadený pre daný rok
Záloha |  | - rozdiel (Pohot. - Dodávaný na svorkách)
P-Q diagram |  | - uviesť P-Q diagram zdrojov (s vyznačenými aktuálnymi medzami regulátora turbíny - Pmax/Pmin a regulátora budiča - Qmax/Qmin, určujúcimi regulačnú oblasť PQ diagramu zdroja, pre dané roky). Špecifikované aj v tabuľke č. 3.
PR, SR |  | - regulačné medze pre primárnu / sekundárnu reguláciu (technicky dosažiteľné)
2.) VLASTNÁ SPOTREBA:
Pvs / Qvs |  | - odoberaný činný / jalový výkon vlastnej spotreby
3.) ČISTÁ VÝROBA (BILANCIA) : rozdiel (Výroba - Vlastná spotreba)
( Pg - Pvs ) |  | - čistá výroba činného výkonu
( Qvs - Qvs ) |  | - čistá výroba jalového výkonu
POZNÁMKA:
pre VÝROBU:
Zmena | - uviesť ROK plus N/R/Z/D (t.j. ROK vykonania zmeny novonainštalovaním N / rekonštrukciou R / zrušením Z / dlhodobým výpadkom D výrobného bloku; v prípade D uviesť obdobie odstavenia)
pre VLASTNÚ SPOTREBU:
Zmena | - uviesť ROK v prípade zmeny odberu vo vlastnej spotrebe
Predpokladané miesto vyvedenia výkonu | - uviesť predpokladanú rozvodňu (s uvedenou napäťovou hladinou), kde bude daný výkon vyvedený

## N3_tab02
Tabuľka č.2 k Prílohe N3 Špecifikácia požadovaných parametrov sieťových prvkov
ŠPECIFIKÁCIE POŽADOVANÝCH PARAMETROV SIEŤOVÝCH PRVKOV
A. GENERÁTOROVÁ JEDNOTKA
Názov | Sn | Un | cos jn | RSt | x´´dn | x´´ds | x2n | xdn | xds | xqn | xqs | x´dn | x´ds | x´qn | x´qs | x´´qn | x´´qs | xo | x1 | Ta | T´d | T´´d | T´q | T´´q | H | Tb | r = Ubmax/Ubn | Výrobca
| [MVA] | [kV] | [-] | [W] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [-]
Poznámka:
| RSt | - rezistancia jednej fázy statorového vinutia
| x2n | - spätná reaktancia v nenasýtenom stave
| xdn | - synchrónna reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave (%)
| xds | - synchrónna reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave(%)
| xqn | - synchrónna reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave (%)
| xqs | - synchrónna reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave (%)
| x´dn | - prechodná reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave (%)
| x´ds | - prechodná reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave (%)
| x´qn | - prechodná reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave (%)
| x´qs | - prechodná reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave (%)
| x´´dn | - rázová reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave
| x´´ds | - rázová reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave
| x´´qn | - rázová reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave (%)
| x´´qs | - rázová reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave (%)
| x0 | - netočivá reaktancia (%)
| x1 | - rozptylová reaktancia rotora (%)
| Ta | - časová konštanta jednosmernej zložky (s)
| T´d | - prechodná časová konštanta pre pozdĺžnu os (s)
| T´´d | - rázová časová konštanta pre pozdĺžnu os (s)
| T´q | - prechodná časová konštanta pre priečnu os (s)
| T´´q | - rázová časová konštanta pre priečnu os (s)
| H alebo Tj | - konštanta zotrvačnosti (s)
| Tb | - časová konštanta budiča (s)
| r = Ubmax/Ubn | - pomerný strop budiaceho napätia
B. TRANSFORMÁTORY (BLOKOVÝ - pre vyvedenie zdroja do PS SR, ODBOČKOVÝ - transformátor vlastnej spotreby)
TRANSFORMÁTOR dvojvinuťový
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | Sn | ek | dPo | dPk | Io | Un1 | Un2 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_zaťaž | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Mag. | Zapojenie | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | [MVA] | [%] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-] |  |  |  | [-] | [-] |  | obvod | vinutí
TRANSFORMÁTOR trojvinuťový
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | Uzol_3 | Sn1 | Sn2 | Sn3 | ek12 | ek13 | ek23 | dPk12 | dPk13 | dPk23 | dPo | Io | Un1 | Un2 | Un3 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_zaťaž | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Mag. | Zapojenie | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | (terc. str.) | [MVA] | [MVA] | [MVA] | [%] | [%] | [%] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-] | [6 empty] | obvod | vinutí
Poznámka:
| ek, dPk | - udať na aký výkon sú vztiahnuté jednotlivé ek a dPk
| Krok | - hodnota prídavného napätia pre jednu odbočku
| Uhol | - uhol natočenia prídavného napätia pre reguláciu
| Odb+ | - maximálna odbočka
| Odb- | - minimálna odbočka
| Akt_odb | - aktuálna odbočka
| Typ_reg | - typ regulácie na transformátore: |  |  |  |  | s - na sekundárnej strane
p - na primárnej strane
us - v uzle na sekundárnej strane
up - v uzle na primárnej strane
| Aut_reg | - automatická regulácia napätia: |  |  |  | 0 - nie je
1 - na primárnej strane
2 - na sekundárnej strane
| Reg_pod_zaťaž | - regulácia pod zaťažením: |  |  | A - áno
N - nie
| 1.f - 3.f | - 1-fázová / 3-fázová jednotka
| Mag. obvod: | J - jadrový, P - plášťový
C. VEDENIE (VONKAJŠIE VEDENIE, KÁBLOVÉ VEDENIE) pripájajúce zdroj do PS SR
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | R1 | X1 | B1 | Idov | limit_1 | limit_2 | R0 | X0 | B0 | Napätie | Dĺžka | Rok výstavby | Vlastník | Vonkajšie vedenie
| (odkiaľ) | (kam) | [W] | [W] | [mS] | [A] | [A] | [A] | [W] | [W] | [mS] | [kV] | [km] |  |  | Druh vedenia | Typ vedenia | Typ stožiara
Poznámka:
R1 , X1 , B1 - súsledné zložky
R0 , X0 , B0 - netočivé zložky
Idov - u vonkajších vedení udávať údaj Idov v lete
limit_1 (limit_2) - prúdový limit vývodového pola v uzle_1 (uzle_2) pre dané vonk.vedenie, káblové vedenie [A]
Druh vedenia - 1-systémové, resp. 2-systémové
Typ vedenia - (napr. AlFe240/39)
Typ stožiara - (napr. súdok, portál, atď.)

## N3_tab03
Tabuľka č.3 k Prílohe N3 Špecifikácia parametrov jednotlivých zariadení na výrobu elektriny
Špecifikácia parametrov jednotlivých zariadení na výrobu elektriny (špecifikovať pre súčasný stav a pre výhľadové roky R+5 a R+10
1 | Parametre Synchónnych Generátorov (pre každý SG samostatne):
- Parametre prvkov - podľa tabuľky č. 2 (A. GENERÁTOROVÁ JEDNOTKA)
- Charakteristika SG naprázdno (závislosť statorového napätia od budiaceho prúdu)
- Budiaci prúd naprázdno
- P-Q diagram (s vyznačenými aktuálnymi medzami regulátora turbíny - Pmax/Pmin a regulátora budiča - Qmax/Qmin, určujúcimi regulačnú oblasť PQ diagramu zdroja, pre dané roky)
- Funkcia a nastavenie obmedzovača statorového prúdu
2 | Parametre budičov (pre každý SG samostatne):
- Typ budiča
- Zosilnenie a časová konštanta budiča
- Štruktúra a parametre regulátora napätia
- Štruktúra a parametre regulátora hranice podbudenia
- Funkcia a nastavenie obmedzovača rotorového prúdu
3 | Parametre PSS:
Typ, štruktúra, parametrizácia
4 | Parametre regulátoroV turbín:
- Štruktúra a parametre regulátora výkonu a korektora frekvencie
- Bloková schéma
- Charakteristika otvárania ventilov P = f (otvorenia)
5 | Parametre turbín:
- Pmax – maximálny výkon
- Pmin – minimálny výkon
- Pmech – pomer výroby mech. výkonu na časť vysokotlakú, strednotlakú, nízkotlakú
- R – statika korektora frekvencie
- VM – maximálna rýchlosť narastania výkonu
- Vm – maximálna rýchlosť znižovania výkonu
- TTURB – časová konštanta turbíny (časť vysokotlaká, strednotlaká, nízkotlaká)
- DBf – zóna necitlivosti korektora frekvencie
6 | Ďalšie parametre zariadenia:
- predpokladaná plánovaná disponibilita -odstávky (deň/rok)
- predpokladaná indisponibilita - poruchovosť (deň/rok)
- druh paliva
- merná spotreba tepla na dodávku elektriny (GJ/MWh)
- účinnosť zariadenia - bloku (%)
- čas nábehu zo studeného stavu (hod)

## N4
Prílohy k Dokumentu N
Príloha N4 Podklady pre spracovanie prognózy spotreby elektriny v SR
Špecifikácia podkladov pre spracovanie prognózy spotreby elektriny v SR v dlhodobom časovom horizonte pre rozvojové dokumenty v zmysle Zákona o energetike a povinností SEPS, a.s. ako PPS.
Údaje o zaťažení a spotrebe elektriny:
a) | Nameraný ročný diagram zaťaženia DS celkom v MW za rok R-2 v hodinovom prípadne 15 minútovom rastri podľa tabuľky č.1 k Prílohe N4.
b) | Nameraná ročná spotreba elektriny v jednotlivých 110 kV uzloch DS v MWh, resp. MVAr.h za rok R-2 podľa tabuľky č.2 k Prílohe N4.
c) | Priebeh zaťaženia v 110 kV uzloch DS v kW, resp. kVAr za rok R-2 v hodinovom rastri. Ak nie je možné tento priebeh zaťaženia poskytnúť, je nevyhnutné poskytnúť 15 minútový raster priebehu zaťaženia v týždni celoštátneho zimného a letného merania podľa tabuľky č.3 k Prílohe N4.
d) | Ročná spotreba elektriny v DS v MWh za obdobie R-6 až R-2 v členení VO, MOP a MOO podĺa tabuľky č.4 k Prílohe N4.
e) | Údaje o očakávaných zmenách odberateľov s príkonom nad 5 MW pripojených do 110 kV uzlov DS v horizonte R+10 podľa tabuľky č.5 k Prílohe N4. Údaje by mali obsahovať obdobie očakávanej zmeny, príkon odberateľa, predpokladaný ročný odber, odberový diagram, minimálne však údaje podľa vstupných podkladov pre Plán rozvoja SEPS, a.s. v zmysle Prílohy N2.
Údaje o výrobe a zdrojoch elektriny:
f) | Údaje o zdrojoch výroby elektriny s inštalovaným výkonom nad 5 MW pripojených do 110 kV uzlov DS v roku R-2 podľa tabuľky č.6 k Prílohe N4. Údaje by mali obsahovať názov elektrárne, inštalovaný výkon, ročnú dodávku elektriny do DS a u ostatnej distribuovanej výroby je potrebné uviesť sumárne hodnoty.
g) | Údaje o očakávaných zmenách zdrojov výroby elektriny s inštalovaným výkonom nad 5 MW pripojených do 110 kV uzlov DS v horizonte R+10 podľa tabuľky č.7 k Prílohe N4. Údaje by mali obsahovať obdobie očakávanej zmeny, inštalovaný výkon, predpokladanú ročnú dodávku elektriny, minimálne však v rozsahu vstupných podkladov pre Plán rozvoja SEPS, a.s. v zmysle Prílohy N3.
Údaje o zmenách v DS:
h) | Informácia o plánovaných zmenách zapojenia v DS v horizonte R+10, minimálne v rozsahu požadovaných vstupných podkladov pre Plán rozvoja SEPS, a.s. v zmysle Prílohy N1.

## N4_tab01
Tabuľka č.1 k Prílohe N4 Nameraný ročný diagram zaťaženia DS celkom v MW za rok R-2 v hodinovom rastri
Nameraný ročný diagram zaťaženia DS celkom za rok R-2
Interval 1 hod / 8760 hodnôt |  | alebo | Interval 15 min / 35 040 hodnôt
Rok | R-2 |  | Rok | R-2
Dátum / interval 1 hod: | MW |  | Dátum / interval 15 min: | MW
2013-01-01 01:00 |  |  | 2013-01-01 00:15
2013-01-01 02:00 |  |  | 2013-01-01 00:30
2013-01-01 03:00 |  |  | 2013-01-01 00:45
2013-01-01 04:00 |  |  | 2013-01-01 01:00
... |  |  | ...
... |  |  | ...
2013-12-31 21:01 |  |  | 2013-12-31 23:15
2013-12-31 22:01 |  |  | 2013-12-31 23:30
2013-12-31 23:01 |  |  | 2013-12-31 23:45
2014-01-01 00:01 |  |  | 2014-01-01

## N4_tab02
Tabuľka č.2 k Prílohe N4 Nameraná ročná spotreba elektriny v jednotlivých 110 kV uzloch DS v MWh, resp. MVAr.h za rok R-2
Nameraná ročná spotreba elektriny v jednotlivých 110 kV uzloch DS za rok R-2
Uzol 1 |  | Uzol 2 |  | Uzol ... |  | Uzol ... |  | Uzol n
∑P | ∑Q | ∑P | ∑Q | ∑P | ∑Q | ∑P | ∑Q | ∑P | ∑Q
[MWh] | [MVAr.h] | [MWh] | [MVAr.h] | [MWh] | [MVAr.h] | [MWh] | [MVAr.h] | [MWh] | [MVAr.h]

## N4_tab03
Tabuľka č.3 k Prílohe N4 Priebeh zaťaženia v 110 kV uzloch DS v kW, resp. kVAr za rok R-2 v hodinovom rastri
Priebeh zaťaženia v 110 kV uzloch DS za rok R-2
Rok R-2 | Uzol 1 |  | Uzol 2 |  | Uzol ... |  | Uzol ... |  | Uzol n
Dátum / interval 1 hod: | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
| [kW] | [kVAr] | [kW] | [kVAr] | [kW] | [kVAr] | [kW] | [kVAr] | [kW] | [kVAr]
2013-01-01 01:00
2013-01-01 02:00
2013-01-01 03:00
2013-01-01 04:00
...
...
minimálne týždeň, do ktorého spadá zimné celoštátne meranie 3. januárová streda (15 minútový interval, 672 hodnôt)
...
...
minimálne týždeň, do ktorého spadá letné celoštátne meranie 3. júlová streda (15 minútový interval, 672 hodnôt)
...
...
2013-12-31 21:01
2013-12-31 22:01
2013-12-31 23:01
2014-01-01 00:01

## N4_tab04
Tabuľka č.4 k Prílohe N4 Ročná spotreba elektriny v DS v MWh za obdobie predchádzajúcich 5 rokov v členení VO, MOP a MOO.
Ročná spotreba elektriny v DS v MWh za obdobie predchádzajúcich 5 rokov
Rok | VO | MO podnikateľský | MO obyvateľstvo | Ostatné | Celkom
| [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh]
R-6
R-5
R-4
R-3
R-2

## N4_tab05
Tabuľka č.5 k Prílohe N4 Údaje o očakávaných zmenách odberateľov s príkonom nad 5 MW pripojených do 110 kV uzlov DS v horizonte R+10.
Údaje o očakávaných zmenách odberateľov s príkonom nad 5 MW v horizonte R+10
Odberné miesto (názov) | Obdobie očakávanej zmeny | Predpokladaný odber (príkon) | Predpokladaná ročná dodávka | Predpokladaný odberový diagram
|  | [MW] | [MWh]

## N4_tab06
Tabuľka č.6 k Prílohe N4 Údaje o zdrojoch výroby elektriny s inštalovaným výkonom nad 5 MW pripojených do 110 kV uzlov DS v roku R-2
Údaje o zdrojoch výroby elektriny s inštalovaným výkonom nad 5 MW v roku R-2
Obchodný partner | Lokalita zdroja | Napäťová hladina | VVN Uzol | Zdroj pripojený do DS | Podpora zdroja v zmysle zákona 309/2009 Z.z. | Celkový inštalovaný výkon zdroja | Dodávka elektriny do DS
[6 empty] | MW | [MWh]

## N4_tab07
Tabuľka č.7 k Prílohe N4 Údaje o očakávaných zmenách zdrojov výroby elektriny s inštalovaným výkonom nad 5 MW pripojených do 110 kV uzlov DS v horizonte R+10
Údaje o očakávaných zmenách zdrojov výroby elektriny s inštalovaným výkonom nad 5 MW v horizonte R+10
Obdobie očakávanej zmeny | Obchodný partner (meno zdroja) | Lokalita zdroja | Napäťová hladina | VVN Uzol | Zdroj pripojený do DS | Podpora zdroja v zmysle zákona 309/2009 Z.z. | Celkový inštalovaný výkon zdroja | Predpokl. dodávka elektriny do DS
[7 empty] | MW | [MWh]

## N5
Prílohy k Dokumentu N
Príloha N5 Podklady pre posudzovanie primeranosti zdrojov
Špecifikácia podkladov pre posudzovanie primeranosti zdrojov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou.
Technické a ekonomické parametre zariadení na výrobu elektriny
tab01) | Jadrové elektrárne Údaje v rozsahu samostatných hárkov: Prevádzka - základné údaje o výrobnom zariadení a jeho prevádzke (pre horizonty R+5 a R+10) Výpadky - štatistika početnosti veľkosti výpadkov za ostatných 10 rokov Vynútená výroba - predpokladaný priebeh podielu inštalovaného výkonu zariadenia na vynútenej výrobe (jednotne pre R+1 až R+10) Zníženie výkonu - predpokladaný priebeh zníženia maximálneho výkonu zariadenia (jednotne pre R+1 až R+10) Odstávky - predpokladaný maximálny počet blokov v odstávke v týždennom rozlíšení (jednotne pre R+1 až R+10)
tab02) | Tepelné elektrárne a teplárne Údaje v rozsahu (na samostatných hárkoch): Prevádzka - základné údaje o výrobnom zariadení a jeho prevádzke (pre horizonty R+5 a R+10) Výpadky - štatistika početnosti veľkosti výpadkov za ostatných 10 rokov Vynútená výroba - predpokladaný priebeh podielu inštalovaného výkonu zariadenia na vynútenej výrobe (jednotne pre R+1 až R+10) Zníženie výkonu - predpokladaný priebeh zníženia maximálneho výkonu zariadenia (jednotne pre R+1 až R+10)
tab03) | Ostatné tepelné elektrárne a obnoviteľné zdroje (najmä závodné elektrárne a elektrárne typu KVET spaľujúce biomasu) Údaje v rozsahu samostatných hárkov: Prevádzka - základné údaje o výrobnom zariadení a jeho prevádzke (pre horizonty R+5 a R+10) Výroba - predpokladaný priebeh podielu inštalovaneho výkonu zariadenia na čistej ročnej výroby elektriny (jednotne pre R+1 až R+10) Výkon - predpokladaný vývoj inštalovaného výkonu na nasledujúcich 10 rokov
tab04) | Vodné elektrárne Údaje v rozsahu samostatných hárkov: Prevádzka - základné údaje o výrobnom zariadení a jeho prevádzke (pre horizonty R+5 a R+10)
tab05) | Prečerpávacie vodné elektrárne Údaje v rozsahu samostatných hárkov: Prevádzka - základné údaje o výrobnom zariadení a jeho prevádzke (pre horizonty R+5 a R+10)
tab06) | Batériové systémy Údaje v rozsahu samostatných hárkov: Prevádzka - základné údaje o výrobnom zariadení a jeho prevádzke (pre horizonty R+5 a R+10)
R je rok zberu údajov

## N5_tab01_Prevádzka
Rok zberu údajov (R)
kód (interný) | Názov parametra | Alernatívny anglický názov parametra | Údaj od SEPS - predvolený údaj, ak vlastník neposkytne v stĺpci E žiadny údaj (platí pre časové horizonty R+5 a R+10). Ak nie je uvedené inak, údaj platí pre jeden blok. | Údaj od vlastníka zdroja (platí pre časové horizonty R+5 a R+10). Ak nie je uvedené inak, údaj platí pre jeden blok. | Komentár (voliteľné) | Popis parametrov | V prípade parametra, ktorý nesúvisí s príslušným zdrojom, uveďte "netýka sa", "0", "žiadny" a pod. a/alebo poskytnite vysvetlenie v komentári. Prázdne políčko v stĺpci E a zároveň aj v G sa považuje za neposkytnutý údaj. V takom prípade SEPS použije údaj zo stĺpca D, resp. vyhradzuje si právo stanoviť údaj na základe expertného odhadu.
1 | Názov výrobnej jednotky | Generating unit name | Zdroj 1
5 | Vlastník a adresa sídla spoločnosti | Ownership and the office address |  |  |  | Vlastník zdroja a adresa sídla vlastníka zdroja.
6 | Dátum uvedenia do prevádzky | Commissioning date |  |  |  | Dátum uvedenia zdroja do komerčnej prevádzky.
7 | Dátum ukončenia prevádzky | Decommissioning date |  |  |  | Predpokldaný dátum ukončenia komerčnej prevádzky. Ak nie je tento údaj známy, môže byť stanovený predpokladanou životnosťou zariadenia.
9 | Dôvod ukončenia prevádzky | Decomissioning reason |  |  |  | Dôvod ukončenia prevádzky.
13 | Primárne palivo (typ) | Fuel |  |  |  | Palivo s najvyšším podielom využitia. (Predvolený údaj prevzatý z podkladov pre PR, Technické podmienky, dokument E-N3_tab03)
15 | Spotreba paliva pri štarte (Net GJ /MW. Štart) | Start-up fuel consumption (Net GJ /MW. Start) |  |  |  | Spotreba energie v palive pri štarte vztiahnutá na čistý Pinšt, je stanovená cez (dolnú*) výhrevnost paliva.
22 | Fixné náklady na štart (€/štart) | Start-up fix cost (e.g. wear) (€ /MW. Start) |  |  |  | Fixné náklady na štart vztiahnuté na čistý Pinšt. Nezahŕňajú náklady na palivo.
26 | KVET (Áno/Nie) | CHP |  |  |  | "Áno", ak sa jedná o zdroj s kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET).
31 | Pinšt čistý (MW) | Net maximum generating capacity (MW) |  |  |  | Čistý inštalovaný výkon. (Hrubý Pinšt po odčítaní vlastnej spotreby.) (Predvolený údaj prevzatý z podkladov pre PR, Technické podmienky, dokument E-N3_tab01)
33 | Pmin čistý - pri prevádzke s 2 generátormi (MW) |  |  |  |  | Čistý minimálny činný výkon pri prevádzke s 2 generátormi, pri ktorom je ešte možná technicky stabilná prevádzka.
37 | Pinšt hrubý (MW) | Gross generating capacity (MW) |  |  |  | Hrubý inštalovaný výkon zdroja. Je to maximalny hrubý činný výkon. (Predvolený údaj prevzatý z podkladov pre PR, Technické podmienky, dokument E-N3_tab01)
39 | Pgen min hrubý - pri prevádzke s 2 generátormi (MW) |  |  |  |  | Hrubý minimálny činný výkon pri prevádzke s 2 generátormi, kedy je ešte možná technicky stabilná prevádzka.
41 | Neplánované výpadky (dni v roku) | Forced outage rate |  |  |  | Neplánovaný výpadok zdroja napr. z dôvodu poruchy. (Predvolený údaj prevzatý z podkladov pre PR, Technické podmienky, dokument E-N3_tab03)
42 | Neplánované výpadky: Stredný čas opravy (počet dní) | Forced outage rate: Mean time to repair (number of days) |  |  |  | Stredný čas trvania jedného výpadku.
43 | Neplánované výpadky: štatistika výpadkovosti za posledných 10 rokov | Forced outage: štatistika výpadkovosti za posledných 10 rokov | Pozri tabuľku "Výpadky_štatistika". |  |  | Štatistika neplánovaných výpadkov zdroja za obdobie rokov 2010 - 2019 v definovaných intervaloch trvania výpadkov.
44 | Plánované odstávky: počet dní v roku | Planned outage: annual rate (number of days) |  |  |  | Počet dní v roku, počas ktorých je zdroj v plánovanej odstávke. (Predvolený údaj prevzatý z podkladov pre PR, Technické podmienky, dokument E-N3_tab03)
45 | Plánované odstávky: počet odstávok v roku | Planned outage: annual rate (number of windows) |  |  |  | Počet plánovaných odstávok v roku.
46 | Plánované odstávky: minimálna dĺžka 1 odstávky (hod.) | Planned outage: minimum number of hours per window |  |  |  | Minimálna dĺžka trvania jednej odstávky. Parameter je smerodajný v prípade, ak je plánovaných odstávok viac ako 1.
52 | Obdobie bez plánovaných odstávok (mesiace) |  |  |  |  | Mesiace v roku, kedy nie sú prípustné plánované odstávky.
53 | Rýchlosť zníženia výkonu (MW/min) | Ramp down (MW/min) |  |  |  | Najvyššia hodnota, o ktorú je zdroj schopný znížiť výkon v pracovnej oblasti Pmin - Pmax.
54 | Rýchlosť nárastu výkonu (MW/min) | Ramp up (MW/min) |  |  |  | Najvyššia hodnota, o ktorú je zdroj schopný zvýšiť výkon v pracovnej oblasti Pmin - Pmax.
55 | Minimálna doba bez výroby (h) | Min hours down (h) |  |  |  | Najkratší čas, počas ktorého musí zdroj v prípade vypnutia zostať vypnutý do ďalšieho uvedenia do prevádzky.
56 | Minimálna doba trvania výroby (h) | Min hours up (h) |  |  |  | Najkratší čas, počas ktorého musí zdroj zostať zapnutý po uvedení do prevádzky.
57 | Doba vypínania zdroja (h) | Shutdown time (h) |  |  |  | Čas potrebný na postupné zníženie výkonu z Pmin do úplného vypnutia.
58 | Doba nábehu zdroja (h) | Startup time (h) |  |  |  | Čas potrebný na spustenie zdroja z nulového výkonu až po dosiahnutie výkonu Pmin.
66 | Variabilné náklady na prevádzku a údržbu (EUR/MWh) | Variable O and M costs (EUR/MWh) |  |  |  | Náklady na prevádzku a údržbu, ktoré sa menia priamo s výrobou a sú vztiahnuté na čistú výrobu. Nezahŕňajú náklady na palivo.
67 | Náklady na transport paliva (EUR/Net GJ) | Fuel transport cost (EUR/Net GJ) |  |  |  | Náklady na dopravenie paliva do elektrárne. Sú vztiahnuté na (dolnú) výhrevnosť paliva.
68 | Fixné náklady na prevádzku a údržbu (EUR/MW) | Fixed O and M Costs (EUR/MW) |  |  |  | Náklady na prevádzku a údržbu, ktoré nie sú závislé od výroby. Sú vztiahnuté na čistý inštalovaný výkon.
69 | Obmedzenie ročnej výroby (GWh/rok) | Output constraints (GWh/year) |  |  |  | Uviesť maximálnu čistú ročnú výrobu po jej obmedzení. Vypĺňať v prípade, ak je v platnosti takéto obmedzenie (napr. z technických, právnych aleo iných dôvodov).
70 | Obmedzenie ročného času prevádzky (h/rok) | Annual operating time limit (h/year) |  |  |  | Uviesť obmedzenú dobu ročnej prevádzky - ak je v platnosti takéto obmedzenie.
72 | Dotácie (EUR/year) | Different revenue stream (EUR/year) |  |  |  | Uviesť ročný objem dotácií.
75 | Vynútená výroba - hodinové údaje pre celý rok (+ dôvod vynútenej výroby) (% z Pinšt čistý) | Must run | Pozri tabuľku "Vynútená výroba" |  |  | Predpokladaná čistá vynútená výroba pre každú hodinu v roku. Dôvodom vynútenej výroby môže byť napr. poskytovanie tepla, obmedzenia výrobnej technológie a i.
76 | Trvalé zníženie dostupného výkonu - hodinové údaje pre celý rok (+ dôvod zníženia výkonu) (% z Pinšt čistý) | Derating | Pozri tabuľku "Zníženie max. výkonu" |  |  | Predpokladané zníženie čistého maximálneho výkonu pre každú hodinu v roku. Je to výkon, ktorý je definovaný ako percentuálny podiel čistého Pinšt. Dôvodom zníženia maximálneho výkonu môže byť napr. nedostaočné chladenie v letnej sezóne.
77 | Max. počet blokov, ktoré môžu byť súčasne v plánovanej odstávke - hodinové údaje pre celý rok | Maximum numberr of units in maintenance | Pozri tabuľku "Maximálny počet jadrových blokov v plánovanej odstávke" |  |  | Netýka sa iba EBO3, ale všetkých JE vo vlastníctve SE, a.s., ako celku, t.j. EBO3, EBO4, EMO1, EMO2, EMO3, EMO4. Parameter určuje, aký je v každej hodine v roku povolený maximálny počet blokov JE, ktoré môžu byť súčasne v plánovanej odstávke.
81 | Štandardná účinnosť (%) - vztiahnutá k čistému výkonu | Standard efficiency in NCV terms (NCV = Net Calorific Value) |  |  |  | Štandardná účinnosť = pomer medzi výrobou elektriny a spotrebou energie v palive vztiahnutou na (dolnú) výhrevnosť paliva pri čistom výkone Pinšt.
82 | účinnosť (%) pre Pmin - pri prevádzke s 2 generátormi - vztiahnutá k čistému výkonu |  |  |  |  | Účinnosť pre Pmin = pomer medzi výrobou elektriny a spotrebou energie v palive vztiahnutou na (dolnú) výhrevnosť paliva pri čistom výkone Pmin.
83 | účinnosť (%) pre P80% - vztiahnutá k čistému výkonu |  |  |  |  | Účinnosť pre P80% = pomer medzi výrobou elektriny a spotrebou energie v palive vztiahnutou na (dolnú) výhrevnosť paliva pri čistom výkone P80%.
84 | Upresnenie pre parameter 026 (KVET = ÁNO) | CHP specification (CHP = YES) |  |  |  | Voľby: Áno = CHP: Protitlaká/Priemysel(Backpressure/Industrial); Protitlaká/Diaľkové vykurovanie (Backpressure/District Heating); Protitlaká/Ostatné (Backpressure/Other); Odberová/Diaľkové vykurovanie (Extraction/District Heating); Odberová/Priemysel (Extraction/Industrial); Odberová/Ostatné (Extraction/Other); Ostatné (Other); Nie = nie je CHP;
85 | Ak je jednotka CHP - informácia, či jednotka má výnosy z tepla/pary | Heat/Steam Revenue |  |  |  | Voľby: Áno/Nie
89 | Pinšt (MWt) | Installed thermal capacity (MWth) |  |  |  | Maximálny tepelný výkon na prahu jednotky (MWt)
90 | Priemerná ročná produkcia tepla/pary (GWht) pre rok R-1 | Average Annual Heat/Steam production (GWhth) - baseline R-1 |  |  |  | Priemerná ročná produkcia tepla/pary (GWht) za rok R-1
91 | Percentuálna zmena očakávanej priemernej ročnej výroby tepla/pary oproti roku R-1 (%) | Change in Expected Average Annual Quantity of Heat/Steam production from baseline R-1 (Ratio) |  |  |  | Zmena očakávanej priemernej ročnej výroby tepla/pary oproti roku R-1 (%). Ak je zadaná 0, očakáva sa bez zmeny. Prírastková zmena vychádza z roku R-1.
92 | Sú ceny tepla/pary závislé od trajektórie cien plynu? | Are heat/steam prices dependent on gas price trajectory? |  |  |  | Voľby: Áno/Nie
93 | Priemerný výnos za vyrobenú tepelnú MWh dodávky tepla/pary za rok R-1 | Estimated price received for heat/steam (EUR/GJ) - baseline R-1 |  |  |  | Priemerný výnos za vyrobenú tepelnú MWh dodávky tepla/pary za rok R-1
Poznámka: * Dolná výhrevnosť je teplo uvoľnené úplným spálením jednotkového množstva paliva pri konštantnom tlaku a teplote.
R - Rok zberu údajov
Note on G2: PV: Hrubo zvýrazniť výrazy: "čistý", "hrubý", "(dolná) výhravnosť".

## N5_tab01_Výpadky
Štatistika neplánovaných výpadkov za obdobie ostatných 10 rokov | Zdroj1
Trvanie výpadku (dni) | Počet výpadkov
< 0 ; 0,5 >
(0,5 ; 1 >
(1 ; 2 >
(2 ; 3 >
(3 ; 4 >
(4 ; 5 >
(5 ; 6 >
(6 ; 7 >
(7 ; 8 >
(8 ; 9 >
(9 ; 10 >
(10 ; 11 >
(11 ; 12 >
(12 ; 13 >
(13 ; 14 >
(14 ; a viac >

## N5_tab01_Vynútená výroba
Vynútená výroba |  |  |  | Zdroj1 | Zdroj1 | Údaje platia pre celé obdobie R+1 až R+10.
Dátum | Mesiac | Týždeň | Hodina | Vynútená výroba (% Pinšt čistý) | Dôvod vynútenej výroby
01.01. | 1 | 1 | 1 |  | celý rok bez vynútenej výroby
01.01. | 1 | 1 | 2
01.01. | 1 | 1 | 3
01.01. | 1 | 1 | 4
01.01. | 1 | 1 | 5
01.01. | 1 | 1 | 6
01.01. | 1 | 1 | 7
01.01. | 1 | 1 | 8
01.01. | 1 | 1 | 9
01.01. | 1 | 1 | 10
01.01. | 1 | 1 | 11
01.01. | 1 | 1 | 12
...
31.12. | 12 | 53 | 12
31.12. | 12 | 53 | 13
31.12. | 12 | 53 | 14
31.12. | 12 | 53 | 15
31.12. | 12 | 53 | 16
31.12. | 12 | 53 | 17
31.12. | 12 | 53 | 18
31.12. | 12 | 53 | 19
31.12. | 12 | 53 | 20
31.12. | 12 | 53 | 21
31.12. | 12 | 53 | 22
31.12. | 12 | 53 | 23
31.12. | 12 | 53 | 24

## N5_tab01_Zníženie výkonu
Zníženie maximálneho výkonu |  |  |  | Zdroj1 | Zdroj1 | Údaje platia pre celé obdobie R+1 až R+10.
Dátum | Mesiac | Týždeň | Hodina | Hodnota maximálneho výkonu po znížení (% Pinšt čistý) | Dôvod zníženia maximálneho výkonu
01.01. | 1 | 1 | 1
01.01. | 1 | 1 | 2
01.01. | 1 | 1 | 3
01.01. | 1 | 1 | 4
01.01. | 1 | 1 | 5
01.01. | 1 | 1 | 6
01.01. | 1 | 1 | 7
01.01. | 1 | 1 | 8
01.01. | 1 | 1 | 9
01.01. | 1 | 1 | 10
01.01. | 1 | 1 | 11
01.01. | 1 | 1 | 12
...
31.12. | 12 | 53 | 12
31.12. | 12 | 53 | 13
31.12. | 12 | 53 | 14
31.12. | 12 | 53 | 15
31.12. | 12 | 53 | 16
31.12. | 12 | 53 | 17
31.12. | 12 | 53 | 18
31.12. | 12 | 53 | 19
31.12. | 12 | 53 | 20
31.12. | 12 | 53 | 21
31.12. | 12 | 53 | 22
31.12. | 12 | 53 | 23
31.12. | 12 | 53 | 24

## N5_tab01_Odstávky
| EMO3,4 ešte nie je v prevádzke | EMO3 je v prevádzke | EMO3,4 je v prevádzke | Údaje platia pre celé obdobie R+1 až R+10.
Týždeň | Maximálny počet jadrových blokov v plánovanej odstávke | Maximálny počet jadrových blokov v plánovanej odstávke | Maximálny počet jadrových blokov v plánovanej odstávke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

## N5_tab02_Prevádzka
Rok zberu údajov (R)
kód (interný) | Názov parametra | Alernatívny anglický názov parametra | Údaj od SEPS - predvolený údaj, ak vlastník neposkytne v stĺpci E žiadny údaj (platí pre časové horizonty R+5 a R+10). | Údaj od vlastníka zdroja (platí pre časové horizonty R+5 a R+10). | Komentár (voliteľné) | Popis parametrov | V prípade parametra, ktorý nesúvisí s príslušným zdrojom, uveďte "netýka sa", "0", "žiadny" a pod. a/alebo poskytnite vysvetlenie v komentári. Prázdne políčko v stĺpci E a zároveň aj v G sa považuje za neposkytnutý údaj. V takom prípade SEPS použije údaj zo stĺpca D, resp. vyhradzuje si právo stanoviť údaj na základe expertného odhadu.
1 | Názov výrobnej jednotky | Generating unit name | Zdroj1
126 | Adresa prevádzky | Facility address |  |  |  | Adresa prevádzky, v ktorej sa nachádza výrobná jednotka.
2 | Miesto pripojenia |  |  |  |  | Názov 110 kV elektrickej stanice, cez ktorú je elektráreň pripojená do distribučnej sústavy.
3 | Zemepisná šírka | Latitude |  |  |  | Zemepisná šírka polohy prevádzky.
4 | Zemepisná dĺžka | Longitude |  |  |  | Zemepisná dĺžka polohy prevádzky.
5 | Vlastník a adresa sídla spoločnosti | Ownership and the office address |  |  |  | Vlastník zdroja a adresa sídla vlastníka zdroja.
6 | Dátum uvedenia do prevádzky | Commissioning date |  |  |  | Dátum uvedenia zdroja do komerčnej prevádzky.
7 | Dátum ukončenia prevádzky | Decommissioning date |  |  |  | Predpokldaný dátum ukončenia komerčnej prevádzky. Ak nie je tento údaj známy, môže byť stanovený predpokladanou životnosťou zariadenia.
9 | Dôvod ukončenia prevádzky | Decomissioning reason |  |  |  | Dôvod ukončenia prevádzky.
13 | Primárne palivo (typ) | Fuel |  |  |  | Palivo s najvyšším podielom využitia.
28 | Sekundárne palivo (typ) | Secondary fuel |  |  |  | Palivo používané súbežne s primárnym palivom. V palivovom mixe je zastúpené druhým najvyšším podielom.
123 | Ostatné palivo (typ) | Other fuel |  |  |  | Ostatné palivo okrem primárneho a sekundárneho, ktoré predstavuje zvyšnú časť palivového mixu.
124 | Podiel primárneho paliva (%) | Primary fuel usage (%) |  |  |  | Percentuálny podiel primárneho paliva v palivovom mixe. Súčet podielov primárneho, sekundárneho a ostatného paliva je 100%.
29 | Podiel sekundárneho paliva (%) | Secondary fuel usage (%) |  |  |  | Percentuálny podiel sekundárneho paliva v palivovom mixe. Súčet podielov primárneho, sekundárneho a ostatného paliva je 100%.
125 | Podiel ostatného paliva (%) | Other fuel usage (%) |  |  |  | Percentuálny podiel ostatných palív v palivovom mixe. Súčet podielov primárneho, sekundárneho a ostatného paliva je 100%.
27 | Palivo na štart (typ) | Start-up fuel type |  |  |  | Palivo používané pri štarte.
30 | Cena biopaliva (EUR/Net GJ) | Custom biofuel price (EUR/Net GJ) |  |  |  | Uviesť v prípade, že elektráreň spaľuje biopalivo.
14 | CO2 emisný faktor (kg/Net GJ) | CO2 emission factor (kg/Net GJ) |  |  |  | Priemerná miera emisií skleníkových plynov CO2 vyprodukovaných spaľovaním za účelom vygenerovania tepla o množstve 1 GJ netto.
16 | Spotreba paliva pri horúcom štarte (Net GJ /MW. Start) | Start-up fuel consumption - hot start (Net GJ /MW. Start) |  |  |  | Spotreba energie v palive pri horúcom štarte vztiahnutá na čistý Pinšt, je stanovená cez (dolnú*) výhrevnost paliva.
17 | Spotreba paliva pri teplom štarte (Net GJ /MW. Start) | Start-up fuel consumption - warm start (Net GJ /MW. Start) |  |  |  | Spotreba energie v palive pri teplom štarte vztiahnutá na čistý Pinšt, je stanovená cez (dolnú*) výhrevnost paliva.
18 | Spotreba paliva pri studenom štarte (Net GJ /MW. Start) | Start-up fuel consumption - cold start (Net GJ /MW. Start) |  |  |  | Spotreba energie v palive pri studenom štarte vztiahnutá na čistý Pinšt, je stanovená cez (dolnú*) výhrevnost paliva.
19 | Fixné náklady na horúci štart (napr. opotrebenie) (€ /MW. Start) | Start-up fix cost (e.g. wear) hot start (€ /MW. Start) |  |  |  | Fixné náklady na horúci štart vztiahnuté na čistý Pinšt. Nezahŕňajú náklady na palivo.
20 | Fixné náklady na teplý štart (napr. opotrebenie) (€ /MW. Start) | Start-up fix cost (e.g. wear) warm start (€ /MW. Start) |  |  |  | Fixné náklady na teplý štart vztiahnuté na čistý Pinšt. Nezahŕňajú náklady na palivo.
21 | Fixné náklady na studený štart (napr. opotrebenie) (€ /MW. Start) | Start-up fix cost (e.g. wear) cold start (€ /MW. Start) |  |  |  | Fixné náklady na studený štart vztiahnuté na čistý Pinšt. Nezahŕňajú náklady na palivo.
23 | Čas prechodu zo stavu "horúci" do stavu "teplý" (hod) | Transition time [h] from hot to warm |  |  |  | Časové obdobie, počas ktorého elektráreň po vypnutí zostáva v prevádzkovom stave "horúci".
24 | Čas prechodu zo stavu "horúci" do stavu "studený" (hod) | Transition time [h] from hot to cold |  |  |  | Časové obdobie po vypnutí elektrárne, počas ktorého elektráreň prejde z prevádzkového stavu "horúci" do stavu "studený".
26 | KVET (Áno/Nie) | CHP |  |  |  | "Áno", ak sa jedná o zdroj s kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET).
31 | Pinšt čistý (MW) | Net maximum generating capacity (MW) |  |  |  | Čistý inštalovaný výkon. (Hrubý Pinšt po odčítaní vlastnej spotreby.)
32 | Pmin čistý (MW) | Net minimum stable generation (MW) |  |  |  | Čistý minimálny činný výkon, pri ktorom je ešte možná technicky stabilná prevádzka.
37 | Pinšt hrubý (MW) | Gross generating capacity (MW) |  |  |  | Hrubý inštalovaný výkon zdroja. Je to maximalny hrubý činný výkon.
38 | Pmin hrubý (MW) | Gross minimum stable generation (MW) |  |  |  | Hrubý minimálny činný výkon, kedy je ešte možná technicky stabilná prevádzka.
41 | Neplánované výpadky (dni v roku) | Forced outage rate |  |  |  | Neplánovaný výpadok zdroja napr. z dôvodu poruchy.
42 | Neplánované výpadky: Stredný čas opravy (počet dní) | Forced outage rate: Mean time to repair (number of days) |  |  |  | Stredný čas trvania jedného výpadku.
43 | Neplánované výpadky: štatistika výpadkovosti za posledných 10 rokov | Forced outage: štatistika výpadkovosti za posledných 10 rokov | Pozri tabuľku "Výpadky_štatistika". |  |  | Štatistika neplánovaných výpadkov zdroja za obdobie rokov 2010 - 2019 v definovaných intervaloch trvania výpadkov.
44 | Plánované odstávky: počet dní v roku | Planned outage: annual rate (number of days) |  |  |  | Počet dní v roku, počas ktorých je zdroj v plánovanej odstávke.
45 | Plánované odstávky: počet odstávok v roku | Planned outage: annual rate (number of windows) |  |  |  | Počet plánovaných odstávok v roku.
46 | Plánované odstávky: minimálna dĺžka 1 odstávky (hod.) | Planned outage: minimum number of hours per window |  |  |  | Minimálna dĺžka trvania jednej odstávky. Parameter je smerodajný v prípade, ak je plánovaných odstávok viac ako 1.
48 | Plánované odstávky: Dátum začiatku + % Pinšt v údržbe + Dôvod | Planned outage: Exact starting date + ratio of capacity in maintenance + reason |  |  |  | Obviklý dátum začiatku plánovanej odstávky, veľkosť odstaveného výkonu a dôvod odstávky.
49 | Plánované odstávky: Dátum ukončenia | Planned outage: Exact end date |  |  |  | Obviklý dátum ukončenia plánovanej odstávky.
52 | Obdobie bez plánovaných odstávok (mesiace) |  |  |  |  | Mesiace v roku, kedy nie sú prípustné plánované odstávky.
53 | Rýchlosť zníženia výkonu (MW/min) | Ramp down (MW/min) |  |  |  | Najvyššia hodnota, o ktorú je zdroj schopný znížiť výkon v pracovnej oblasti Pmin - Pmax.
54 | Rýchlosť nárastu výkonu (MW/min) | Ramp up (MW/min) |  |  |  | Najvyššia hodnota, o ktorú je zdroj schopný zvýšiť výkon v pracovnej oblasti Pmin - Pmax.
55 | Minimálna doba bez výroby (h) | Min hours down (h) |  |  |  | Najkratší čas, počas ktorého musí zdroj v prípade vypnutia zostať vypnutý do ďalšieho uvedenia do prevádzky.
56 | Minimálna doba trvania výroby (h) | Min hours up (h) |  |  |  | Najkratší čas, počas ktorého musí zdroj zostať zapnutý po uvedení do prevádzky.
57 | Doba vypínania zdroja (h) | Shutdown time (h) |  |  |  | Čas potrebný na postupné zníženie výkonu z Pmin do úplného vypnutia.
58 | Doba nábehu zdroja (h) | Startup time (h) |  |  |  | Čas potrebný na spustenie zdroja z nulového výkonu až po dosiahnutie výkonu Pmin.
66 | Variabilné náklady na prevádzku a údržbu (EUR/MWh) | Variable O and M costs (EUR/MWh) |  |  |  | Náklady na prevádzku a údržbu, ktoré sa menia priamo s výrobou a sú vztiahnuté na čistú výrobu. Nezahŕňajú náklady na palivo.
67 | Náklady na transport paliva (EUR/Net GJ) | Fuel transport cost (EUR/Net GJ) |  |  |  | Náklady na dopravenie paliva do elektrárne. Sú vztiahnuté k energii v palive stanovenej cez (dolnú) výhrevnosť paliva.
68 | Fixné náklady na prevádzku a údržbu (EUR/MW) | Fixed O and M Costs (EUR/MW) |  |  |  | Náklady na prevádzku a údržbu, ktoré nie sú závislé od výroby. Sú vztiahnuté na čistý inštalovaný výkon.
69 | Obmedzenie ročnej výroby (GWh/rok) | Output constraints (GWh/year) |  |  |  | Uviesť maximálnu čistú ročnú výrobu po jej obmedzení. Vypĺňať v prípade, ak je v platnosti takéto obmedzenie (napr. z technických, právnych aleo iných dôvodov).
70 | Obmedzenie ročného času prevádzky (h/rok) | Annual operating time limit (h/year) |  |  |  | Uviesť obmedzenú dobu ročnej prevádzky - ak je v platnosti takéto obmedzenie.
72 | Dátum začiatku poberania podpory podľa zákona 309/2009 Z. z. |  |  |  |  | V prípade nepoberania podpory uviesť "bez podpory".
75 | Vynútená výroba - hodinové údaje pre celý rok (+ dôvod vynútenej výroby) (% z Pinšt čistý) | Must run | Pozri tabuľku "Vynútená výroba" |  |  | Predpokladaná čistá vynútená výroba pre každú hodinu v roku. Dôvodom vynútenej výroby môže byť napr. poskytovanie tepla, obmedzenia výrobnej technológie a i.
76 | Trvalé zníženie dostupného výkonu - hodinové údaje pre celý rok (+ dôvod zníženia výkonu) (% z Pinšt čistý) | Derating | Pozri tabuľku "Zníženie max. výkonu" |  |  | Predpokladané zníženie čistého maximálneho výkonu pre každú hodinu v roku. Je to výkon, ktorý je definovaný ako percentuálny podiel čistého Pinšt. Dôvodom zníženia maximálneho výkonu môže byť napr. nedostaočné chladenie v letnej sezóne.
81 | Štandardná účinnosť (%) - vztiahnutá k čistému výkonu | Standard efficiency in NCV terms (NCV = Net Calorific Value) |  |  |  | Štandardná účinnosť = pomer medzi výrobou elektriny a spotrebou energie v palive vztiahnutou na (dolnú) výhrevnosť paliva pri čistom výkone Pinšt.
82 | účinnosť (%) pre Pmin - vztiahnutá k čistému výkonu |  |  |  |  | Účinnosť pre Pmin = pomer medzi výrobou elektriny a spotrebou energie v palive vztiahnutou na (dolnú) výhrevnosť paliva pri čistom výkone Pmin.
83 | účinnosť (%) pre P80% - vztiahnutá k čistému výkonu |  |  |  |  | Účinnosť pre P80% = pomer medzi výrobou elektriny a spotrebou energie v palive vztiahnutou na (dolnú) výhrevnosť paliva pri čistom výkone P80%.
84 | Upresnenie pre parameter 026 (KVET = ÁNO) | CHP specification (CHP = YES) |  |  |  | Voľby: Áno = CHP: Protitlaká/Priemysel(Backpressure/Industrial); Protitlaká/Diaľkové vykurovanie (Backpressure/District Heating); Protitlaká/Ostatné (Backpressure/Other); Odberová/Diaľkové vykurovanie (Extraction/District Heating); Odberová/Priemysel (Extraction/Industrial); Odberová/Ostatné (Extraction/Other); Ostatné (Other); Nie = nie je CHP;
85 | Ak je jednotka CHP - informácia, či jednotka má výnosy z tepla/pary | Heat/Steam Revenue |  |  |  | Voľby: Áno/Nie
89 | Pinšt (MWt) | Installed thermal capacity (MWth) |  |  |  | Maximálny tepelný výkon na prahu jednotky (MWt)
90 | Priemerná ročná produkcia tepla/pary (GWht) pre rok R-1 | Average Annual Heat/Steam production (GWhth) - baseline R-1 |  |  |  | Priemerná ročná produkcia tepla/pary (GWht) za rok R-1
91 | Percentuálna zmena očakávanej priemernej ročnej výroby tepla/pary oproti roku R-1 (%) | Change in Expected Average Annual Quantity of Heat/Steam production from baseline R-1 (Ratio) |  |  |  | Zmena očakávanej priemernej ročnej výroby tepla/pary oproti roku R-1 (%). Ak je zadaná 0, očakáva sa bez zmeny. Prírastková zmena vychádza z roku R-1.
92 | Sú ceny tepla/pary závislé od trajektórie cien plynu? | Are heat/steam prices dependent on gas price trajectory? |  |  |  | Voľby: Áno/Nie
93 | Priemerný výnos za vyrobenú tepelnú MWh dodávky tepla/pary za rok R-1 | Estimated price received for heat/steam (EUR/GJ) - baseline R-1 |  |  |  | Priemerný výnos za vyrobenú tepelnú MWh dodávky tepla/pary za rok R-1
Poznámka: * Dolná výhrevnosť je teplo uvoľnené úplným spálením jednotkového množstva paliva pri konštantnom tlaku a teplote.
R - Rok zberu údajov

## N5_tab02_Výpadky
Štatistika neplánovaných výpadkov za obdobie ostatných 10 rokov | Zdroj1
Trvanie výpadku (dni) | Počet výpadkov
< 0 ; 0,5 >
(0,5 ; 1 >
(1 ; 2 >
(2 ; 3 >
(3 ; 4 >
(4 ; 5 >
(5 ; 6 >
(6 ; 7 >
(7 ; 8 >
(8 ; 9 >
(9 ; 10 >
(10 ; 11 >
(11 ; 12 >
(12 ; 13 >
(13 ; 14 >
(14 ; a viac >

## N5_tab02_Vynútená výroba
Vynútená výroba |  |  |  | Zdroj1 | Zdroj1 | Údaje platia pre celé obdobie R+1 až R+10.
Dátum | Mesiac | Týždeň | Hodina | Vynútená výroba (% Pinšt čistý) | Dôvod vynútenej výroby
01.01. | 1 | 1 | 1
01.01. | 1 | 1 | 2
01.01. | 1 | 1 | 3
01.01. | 1 | 1 | 4
01.01. | 1 | 1 | 5
01.01. | 1 | 1 | 6
01.01. | 1 | 1 | 7
01.01. | 1 | 1 | 8
01.01. | 1 | 1 | 9
01.01. | 1 | 1 | 10
01.01. | 1 | 1 | 11
01.01. | 1 | 1 | 12
...
31.12. | 12 | 53 | 12
31.12. | 12 | 53 | 13
31.12. | 12 | 53 | 14
31.12. | 12 | 53 | 15
31.12. | 12 | 53 | 16
31.12. | 12 | 53 | 17
31.12. | 12 | 53 | 18
31.12. | 12 | 53 | 19
31.12. | 12 | 53 | 20
31.12. | 12 | 53 | 21
31.12. | 12 | 53 | 22
31.12. | 12 | 53 | 23
31.12. | 12 | 53 | 24

## N5_tab02_Zníženie výkonu
Zníženie maximálneho výkonu |  |  |  | Zdroj1 | Zdroj1 | Údaje platia pre celé obdobie R+1 až R+10.
Dátum | Mesiac | Týždeň | Hodina | Hodnota maximálneho výkonu po znížení (% Pinšt čistý) | Dôvod zníženia maximálneho výkonu
01.01. | 1 | 1 | 1
01.01. | 1 | 1 | 2
01.01. | 1 | 1 | 3
01.01. | 1 | 1 | 4
01.01. | 1 | 1 | 5
01.01. | 1 | 1 | 6
01.01. | 1 | 1 | 7
01.01. | 1 | 1 | 8
01.01. | 1 | 1 | 9
01.01. | 1 | 1 | 10
01.01. | 1 | 1 | 11
01.01. | 1 | 1 | 12
...
31.12. | 12 | 53 | 12
31.12. | 12 | 53 | 13
31.12. | 12 | 53 | 14
31.12. | 12 | 53 | 15
31.12. | 12 | 53 | 16
31.12. | 12 | 53 | 17
31.12. | 12 | 53 | 18
31.12. | 12 | 53 | 19
31.12. | 12 | 53 | 20
31.12. | 12 | 53 | 21
31.12. | 12 | 53 | 22
31.12. | 12 | 53 | 23
31.12. | 12 | 53 | 24

## N5_tab03_Prevádzka
kód (interný) | Názov parametra | Alernatívny anglický názov parametra | Údaj od SEPS - predvolený údaj, ak vlastník neposkytne v stĺpci E žiadny údaj (platí pre časové horizonty R+5 a R+10). | Údaj od vlastníka zdroja (platí pre časové horizonty R+5 a R+10). | Komentár (voliteľné) | Popis parametrov | V prípade parametra, ktorý nesúvisí s príslušným zdrojom, uveďte "netýka sa", "0", "žiadny" a pod. a/alebo poskytnite vysvetlenie v komentári. Prázdne políčko v stĺpci E a zároveň aj v G sa považuje za neposkytnutý údaj. V takom prípade SEPS použije údaj zo stĺpca D, resp. vyhradzuje si právo stanoviť údaj na základe expertného odhadu.
1 | Názov výrobnej jednotky | Generating unit name | Zdroj1
126 | Adresa prevádzky | Facility address |  |  |  | Adresa prevádzky, v ktorej sa nachádza výrobná jednotka.
2 | Miesto pripojenia |  |  |  |  | Názov 110 kV elektrickej stanice, cez ktorú je elektráreň pripojená do distribučnej sústavy.
3 | Zemepisná šírka | Latitude |  |  |  | Zemepisná šírka polohy prevádzky.
4 | Zemepisná dĺžka | Longitude |  |  |  | Zemepisná dĺžka polohy prevádzky.
5 | Vlastník a adresa sídla spoločnosti | Ownership and the office address |  |  |  | Vlastník zdroja a adresa sídla vlastníka (spoločnosti) vlastniacej zdroj.
6 | Rok uvedenia do prevádzky | Commissioning year |  |  |  | Rok uvedenia zdroja do komerčnej prevádzky.
7 | Rok ukončenia prevádzky | Decommissioning year |  |  |  | Predpokldaný rok ukončenia komerčnej prevádzky. Ak nie je tento údaj známy, môže byť stanovený predpokladanou životnosťou zariadenia.
9 | Dôvod ukončenia prevádzky | Decomissioning reason |  |  |  | Dôvod ukončenia prevádzky.
13 | Primárne palivo (typ) | Fuel |  |  |  | Palivo s najvyšším podielom využitia.
28 | Sekundárne palivo (typ) | Secondary fuel |  |  |  | Palivo používané súbežne s primárnym palivom. V palivovom mixe je zastúpené druhým najvyšším podielom.
123 | Ostatné palivo (typ) | Other fuel |  |  |  | Ostatné palivo okrem primárneho a sekundárneho, ktoré predstavuje zvyšnú časť palivového mixu.
124 | Podiel primárneho paliva (%) | Primary fuel usage (%) |  |  |  | Percentuálny podiel primárneho paliva v palivovom mixe. Súčet podielov primárneho, sekundárneho a ostatného paliva je 100%.
...

## N5_tab03_Výroba
Priebeh čistej ročnej výroby |  |  |  | Zdroj1 | Údaje platia pre celé obdobie R+1 až R+10.
Dátum | Mesiac | Týždeň | Hodina | P (% Pinšt čistý)
01.01. | 1 | 1 | 1
01.01. | 1 | 1 | 2
01.01. | 1 | 1 | 3
01.01. | 1 | 1 | 4
01.01. | 1 | 1 | 5
01.01. | 1 | 1 | 6
01.01. | 1 | 1 | 7
01.01. | 1 | 1 | 8
01.01. | 1 | 1 | 9
01.01. | 1 | 1 | 10
01.01. | 1 | 1 | 11
01.01. | 1 | 1 | 12
...
31.12. | 12 | 53 | 12
31.12. | 12 | 53 | 13
31.12. | 12 | 53 | 14
31.12. | 12 | 53 | 15
31.12. | 12 | 53 | 16
31.12. | 12 | 53 | 17
31.12. | 12 | 53 | 18
31.12. | 12 | 53 | 19
31.12. | 12 | 53 | 20
31.12. | 12 | 53 | 21
31.12. | 12 | 53 | 22
31.12. | 12 | 53 | 23
31.12. | 12 | 53 | 24

## N5_tab03_Výkon
| R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | R+6 | R+7 | R+8 | R+9 | R+10 | R - rok, v ktorom boli poskytnuté údaje
Pinšt čistý (MW)
...

## N5_tab04_Prevádzka
kód (interný) | Názov parametra | Alernatívny anglický názov parametra | Údaj od SEPS - predvolený údaj, ak vlastník neposkytne v stĺpci E žiadny údaj (platí pre časové horizonty R+5 a R+10). | Údaj od vlastníka zdroja (platí pre časové horizonty R+5 a R+10). | Komentár (voliteľné) | Popis parametrov | V prípade parametra, ktorý nesúvisí s príslušným zdrojom, uveďte "netýka sa", "0", "žiadny" a pod. a/alebo poskytnite vysvetlenie v komentári. Prázdne políčko v stĺpci E a zároveň aj v G sa považuje za neposkytnutý údaj. V takom prípade SEPS použije údaj zo stĺpca D, resp. vyhradzuje si právo stanoviť údaj na základe expertného odhadu.
1 | Názov elektrárne | Name of power plant | VE1
126 | Lokalita prevádzky | Facility location |  |  |  | Lokalita (obec), v ktorej sa elektráreň nachádza.
2 | Miesto pripojenia |  |  |  |  | Názov 110 kV elektrickej stanice, cez ktorú je elektráreň pripojená do distribučnej sústavy.
3 | Zemepisná šírka | Latitude |  |  |  | Zemepisná šírka polohy prevádzky.
4 | Zemepisná dĺžka | Longitude |  |  |  | Zemepisná dĺžka polohy prevádzky.
5 | Vlastník a adresa sídla spoločnosti | Ownership and the office address |  |  |  | Vlastník zdroja a adresa sídla vlastníka zdroja.
6 | Rok uvedenia do prevádzky | Commissioning year |  |  |  | Dátum uvedenia zdroja do komerčnej prevádzky.
7 | Rok ukončenia prevádzky | Decommissioning year |  |  |  | Predpokldaný dátum ukončenia komerčnej prevádzky. Ak nie je tento údaj známy, môže byť stanovený predpokladanou životnosťou zariadenia.
9 | Dôvod ukončenia prevádzky | Decomissioning reason |  |  |  | Dôvod ukončenia prevádzky.
13 | Primárne palivo (typ) | Fuel |  |  |  | Palivo s najvyšším podielom využitia.
31 | Pinšt čistý (MW) | Net maximum generating capacity (MW) |  |  |  | Čistý inštalovaný výkon. (Hrubý Pinšt po odčítaní vlastnej spotreby.)
32 | Pmin čistý (MW) | Net minimum stable generation (MW) |  |  |  | Čistý minimálny činný výkon, pri ktorom je ešte možná technicky stabilná prevádzka.
37 | Pinšt hrubý (MW) | Gross generating capacity (MW) |  |  |  | Hrubý inštalovaný výkon zdroja. Je to maximalny hrubý činný výkon.
38 | Pmin hrubý (MW) | Gross minimum stable generation (MW) |  |  |  | Hrubý minimálny činný výkon, kedy je ešte možná technicky stabilná prevádzka.
53 | Rýchlosť zníženia výkonu (MW/min) | Ramp down (MW/min) |  |  |  | Najvyššia hodnota, o ktorú je zdroj schopný znížiť výkon v pracovnej oblasti Pmin - Pmax. Netýka sa prečerpávania.
54 | Rýchlosť nárastu výkonu (MW/min) | Ramp up (MW/min) |  |  |  | Najvyššia hodnota, o ktorú je zdroj schopný zvýšiť výkon v pracovnej oblasti Pmin - Pmax. Netýka sa prečerpávania.
66 | Variabilné náklady na prevádzku a údržbu (EUR/MWh) | Variable O and M costs (EUR/MWh) |  |  |  | Náklady na prevádzku a údržbu, ktoré sa menia priamo s výrobou a sú vztiahnuté na čistú výrobu. Nezahŕňajú náklady na palivo.
68 | Fixné náklady na prevádzku a údržbu (EUR/MW) | Fixed O and M Costs (EUR/MW) |  |  |  | Náklady na prevádzku a údržbu, ktoré nie sú závislé od výroby. Sú vztiahnuté na čistý inštalovaný výkon.
72 | Dátum začiatku poberania podpory podľa zákona 309/2009 Z. z. |  |  |  |  | V prípade nepoberania podpory uviesť "bez podpory".
96 | Využiteľná kapacita hornej nádrže (GWh)
97 | Využiteľná kapacita hornej nádrže (m3)
118 | Spád (m) |  |  |  |  | Rozdiel hladín v hornej a dolnej nádrži.
119 | Účinnosť výroby (%) |  |  |  |  | Účinnosť turbíny spolu s generátorom.
120 | Poradie VE na toku (-) |  |  |  |  | Poradové číslo VE v smere toku a celkový počet VE na toku.

## N5_tab05_Prevádzka
kód (interný) | Názov parametra | Alernatívny anglický názov parametra | Údaj od SEPS - predvolený údaj, ak vlastník neposkytne v stĺpci E žiadny údaj (platí pre časové horizonty R+5 a R+10). | Údaj od vlastníka zdroja (platí pre časové horizonty R+5 a R+10). | Komentár (voliteľné) | Popis parametrov | V prípade parametra, ktorý nesúvisí s príslušným zdrojom, uveďte "netýka sa", "0", "žiadny" a pod. a/alebo poskytnite vysvetlenie v komentári. Prázdne políčko v stĺpci E a zároveň aj v G sa považuje za neposkytnutý údaj. V takom prípade SEPS použije údaj zo stĺpca D, resp. vyhradzuje si právo stanoviť údaj na základe expertného odhadu.
1 | Názov elektrárne | Name of power plant | PVE1
126 | Lokalita prevádzky | Facility location |  |  |  | Lokalita (obec), v ktorej sa elektráreň nachádza.
2 | Miesto pripojenia |  |  |  |  | Názov 110 kV elektrickej stanice, cez ktorú je elektráreň pripojená do distribučnej sústavy.
3 | Zemepisná šírka | Latitude |  |  |  | Zemepisná šírka polohy prevádzky.
4 | Zemepisná dĺžka | Longitude |  |  |  | Zemepisná dĺžka polohy prevádzky.
5 | Vlastník a adresa sídla spoločnosti | Ownership and the office address |  |  |  | Vlastník zdroja a adresa sídla vlastníka zdroja.
6 | Rok uvedenia do prevádzky | Commissioning year |  |  |  | Dátum uvedenia zdroja do komerčnej prevádzky.
7 | Rok ukončenia prevádzky | Decommissioning year |  |  |  | Predpokldaný dátum ukončenia komerčnej prevádzky. Ak nie je tento údaj známy, môže byť stanovený predpokladanou životnosťou zariadenia.
9 | Dôvod ukončenia prevádzky | Decomissioning reason |  |  |  | Dôvod ukončenia prevádzky.
13 | Primárne palivo (typ) | Fuel |  |  |  | Palivo s najvyšším podielom využitia.
31 | Pinšt čistý (MW) | Net maximum generating capacity (MW) |  |  |  | Čistý inštalovaný výkon. (Hrubý Pinšt po odčítaní vlastnej spotreby.)
32 | Pmin čistý (MW) | Net minimum stable generation (MW) |  |  |  | Čistý minimálny činný výkon, pri ktorom je ešte možná technicky stabilná prevádzka.
37 | Pinšt hrubý (MW) | Gross generating capacity (MW) |  |  |  | Hrubý inštalovaný výkon zdroja. Je to maximalny hrubý činný výkon.
38 | Pmin hrubý (MW) | Gross minimum stable generation (MW) |  |  |  | Hrubý minimálny činný výkon, kedy je ešte možná technicky stabilná prevádzka.
100 | Pmax čistý (MW) na čerpanie | Net maximum pumping power (MW) - consumption |  |  |  | Čistý maximálny výkon na čerpanie.
101 | Pmin čistý (MW) na čerpanie | Net minimum pumping power (MW) - consumption |  |  |  | Čistý minimálny výkon na čerpanie.
53 | Rýchlosť zníženia výkonu (MW/min) | Ramp down (MW/min) |  |  |  | Najvyššia hodnota, o ktorú je zdroj schopný znížiť výkon v pracovnej oblasti Pmin - Pmax. Netýka sa prečerpávania.
54 | Rýchlosť nárastu výkonu (MW/min) | Ramp up (MW/min) |  |  |  | Najvyššia hodnota, o ktorú je zdroj schopný zvýšiť výkon v pracovnej oblasti Pmin - Pmax. Netýka sa prečerpávania.
66 | Variabilné náklady na prevádzku a údržbu (EUR/MWh) | Variable O and M costs (EUR/MWh) |  |  |  | Náklady na prevádzku a údržbu, ktoré sa menia priamo s výrobou a sú vztiahnuté na čistú výrobu. Nezahŕňajú náklady na palivo.
68 | Fixné náklady na prevádzku a údržbu (EUR/MW) | Fixed O and M Costs (EUR/MW) |  |  |  | Náklady na prevádzku a údržbu, ktoré nie sú závislé od výroby. Sú vztiahnuté na čistý inštalovaný výkon.
72 | Dátum začiatku poberania podpory podľa zákona 309/2009 Z. z. |  |  |  |  | V prípade nepoberania podpory uviesť "bez podpory".
96 | Využiteľná kapacita hornej nádrže (GWh)
97 | Využiteľná kapacita hornej nádrže (m3)
98 | Využiteľná kapacita dolnej nádrže (GWh) |  |  |  |  | Týka sa iba prečerpávacích VE.
99 | Využiteľná kapacita dolnej nádrže (m3) |  |  |  |  | Týka sa iba prečerpávacích VE.
112 | Prečerpávacia VE - Cyklus prevádzky |  |  |  |  | Cyklus prevádzky PVE - denný, týždenný, mesačný, ročný.
118 | Spád (m) |  |  |  |  | Rozdiel hladín v hornej a dolnej nádrži.
119 | Účinnosť výroby (%) |  |  |  |  | Účinnosť turbíny spolu s generátorom.
113 | Účinnosť čerpania (%) |  |  |  |  | Účinnosť čerpania je pomer prečerpanej energie k energii spotrebovanej na čerpanie.
120 | Poradie VE na toku (-) |  |  |  |  | Poradové číslo VE v smere toku a celkový počet VE na toku.
121 | Oneskorenie toku voči nasledujúcej VE (hod.) |  |  |  |  | Oneskorenie toku medzi dvomi VE, ktoré sú zaradené v kaskáde. Parameter vyjadruje, s akým oneskorením príde voda z tejto VE do nasledujúcej VE, ktorá sa nachádza nižšie na toku.
122 | Koeficient prítoku v kaskáde (%) |  |  |  |  | Koeficient určuje, aké množstvo vody na výstupe z VE predstavuje prítok do nasledujúcej elektrárne. Obidve elektrárne sú zaradené v kaskáde.

## N5_tab06_Prevádzka
kód (interný) | Názov parametra | Alernatívny anglický názov parametra | Údaj od SEPS - predvolený údaj, ak vlastník neposkytne v stĺpci E žiadny údaj (platí pre časové horizonty R+5 a R+10). | Údaj od vlastníka zdroja (platí pre časové horizonty R+5 a R+10). | Komentár (voliteľné) | Popis parametrov | V prípade parametra, ktorý nesúvisí s príslušným zdrojom, uveďte "netýka sa", "0", "žiadny" a pod. a/alebo poskytnite vysvetlenie v komentári. Prázdne políčko v stĺpci E a zároveň aj v G sa považuje za neposkytnutý údaj. V takom prípade SEPS použije údaj zo stĺpca D, resp. vyhradzuje si právo stanoviť údaj na základe expertného odhadu.
201 | Názov zariadenia batériového systému | Name of the battery system | BAT1 |  |  | Batériový systém - LER, ktorý na uskladnenie elektriny používa batérie (LER - Limited Energy Reservoir, zariadenie na uskladnenie elektriny s obmedzenou energetickou zásoboou)
202 | Lokalita prevádzky | Facility location |  |  |  | Lokalita (obec), v ktorej sa elektráreň nachádza.
203 | Miesto pripojenia |  |  |  |  | Názov 110 kV elektrickej stanice, cez ktorú je elektráreň pripojená do distribučnej sústavy.
204 | Zemepisná šírka | Latitude |  |  |  | Zemepisná šírka polohy prevádzky.
205 | Zemepisná dĺžka | Longitude |  |  |  | Zemepisná dĺžka polohy prevádzky.
206 | Vlastník a adresa sídla spoločnosti | Ownership and the office address |  |  |  | Vlastník zariadenia a adresa sídla vlastníka zdroja.
207 | Rok uvedenia do prevádzky | Commissioning year |  |  |  | Dátum uvedenia zariadenia do komerčnej prevádzky.
208 | Predpokladaná životnosť (roky) | Expected lifetime (years) |  |  |  | Predpokladaná životnosť zariadenia.
209 | Cekový inštalovaný výkon zariadenia (MW) | Total installed power of the equipment (MW) |  |  |  | Celkový inštalovaný výkon zariadenia (batériovéhoho systému)
210 | Jednotkový inštalovaný výkon zariadenia (MW) | Unit installed power (MW) |  |  |  | Jednotkový inštalovaný výkon zariadenia. Platí v prípade, že sa zariadenie skladá z viacerých menších zariadení.
211 | Celková kapacita zariadenia (MWh) | Total capacity of equipment (MWh) |  |  |  | Celková kapacita zariadenia (batériovýeho systému)
212 | Jednotková kapacita zariadenia (kWh) | Unit capacity of the equipment (kWh) |  |  |  | Jednotková kapacita zariadenia. Platí v prípade, že sa zariadenie skladá z viacerých menších zariadení.
213 | Celková využiteľná kapacita zariadenia (MWh) | Total usable capacity of the equipment (MWh) |  |  |  | Celková využiteľná kapacita zariadenia (batériového systému)
214 | Minimálny stav nabitia (%) | Minimum level of charge (%) |  |  |  | Minimálna prevádzková úroveň nabitia vyjadrená ako % podiel z celkovej kapacity zariadenia.
215 | Maximálny stav nabitia (%) | Maximum level of charge (%) |  |  |  | Maximálna prevádzková úroveň nabitia vyjadrená ako % podiel z celkovej kapacity zariadenia.
216 | Účel využitia zariadenia | The purpose of using the equipment |  |  |  | Uvedie sa účel využitia zariadenia, ako napr. poskytovanie podporných služieb; vyrovnávanie výrobného digramu; uskladnenie a zvýšenie využitia vyrobenej el. energie z pridruženého výrobného zariadenia (napr. FVE, VTE); iné (uviesť aké)
217 | Objem poskytovanej PpS (MW) | Provided A/S (MW) |  |  |  | Objem poskytovanej podpornej služby: FCR±, aFRR±, mFRR±, (TRV3± ). Uviesť názov služby a veľkosť poskytovaného výkonu (MW).
218 | Samostatne stojace zariadenie (Áno /Nie) | Stand-alone equipment (Yes / No) |  |  |  | Uviesť informáciu, či ide samostane stojace zariadenie (batériu). Áno - samostatne stojace zariadenie; Nie - uviesť s akým zariadením spolupracuje (napr. FVE, VtE) vrátane uvedenia veľkosti inštalovaného výkonu (MW) zariadenia, s ktorým spolupracuje.
219 | Celková účinnosť systému (%) | Round trip efficiency |  |  |  | Celková účinnosť batériového systému – 1 cyklu nabitia a vybitia (round trip efficiency)

## N6
Prílohy k Dokumentu N
Príloha N6 Podklady pre posudzovanie primeranosti zdrojov
Špecifikácia podkladov pre posudzovanie primeranosti zdrojov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou
Vstupno-výstupné charakteristiky zariadení na výrobu elektriny
tab01) | Spotreba paliva, výroba elektriny, vlastná spotreba, dodávka elektriny dodávka tepla, doba prevádzky za obdobie R-5 až R-1 pre Jadrové elektrárne Tepelné elektrárne Teplárne Závodné elektárne Paroplynové elektrárne Kogeneračné jednotky Dieselgenerátory Spaľovacie turbíny
tab02) | Spotreba paliva na prečerpanie, výroba elektriny, vlastná spotreba, dodávka elektriny, doba prevádzky za obdobie R-5 až R-1 pre Malé vodné elektrárne Vodné elektrárne Prečerpávacie vodné elektrárne
tab03) | Inštalovaný výkon a technológia výroby elektriny zariadení na výrobu elektriny pre roky R-5 až R+10
tab04) | Schéma technológie výroby elektriny
R je rok zberu údajov

## N6_tab01_Charakteristika
| JE_TE_Tp_ZE_PPC_KGJ_DG_ST |  |  |  |  | (Inštrukcie na vypĺňanie sú uvedené pod tabuľkou)
Bilancie za rok:
| Označenie/názov zdroja: | [10 empty] | Vyplnil (titul, meno a priezvisko):
| Umiestnenie zdroja (obec, kataster): | [10 empty] | Dátum:
| Typ výrobnej technológie zdroja: | [10 empty] | Číslo telefónu:
| Vlastník zdroja: | [10 empty] | E-mailová adresa:
Prevádzkovateľ zdroja:
| Parameter |  |  |  |  | Mesiac | [5 empty] | Mesiac | [5 empty] | Rok
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Palivo | 1. | Spotreba energie v palive celkom: |  |  | (GJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1. | z toho: | palivo č. 1: |  | (GJ) | [12 empty] | 0
| 1.2. |  | palivo č. 2: |  | (GJ) | [12 empty] | 0
| 1.3. |  | palivo č. 3: |  | (GJ) | [12 empty] | 0
| 1.4. |  | palivo č. 4: |  | (GJ) | [12 empty] | 0
| 1.5. |  | palivo č. 5: |  | (GJ) | [12 empty] | 0
| 1.6. |  | palivo č. 6: |  | (GJ) | [12 empty] | 0
| 1.7. |  | palivo č. 7: |  | (GJ) | [12 empty] | 0
| 1.8. |  | palivo č. 8: |  | (GJ) | [12 empty] | 0
| 1.9. |  | palivo č. 9: |  | (GJ) | [12 empty] | 0
| 1.10. |  | palivo č. 10: |  | (GJ) | [12 empty] | 0
| 2. | Spotreba energie v palive celkom: |  |  | (GJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1. | z toho: | na výrobu elektriny: |  | (GJ) | [12 empty] | 0
| 2.2. |  | na výrobu dodávkového tepla: |  | (GJ) | [12 empty] | 0
| 2.3. |  | na iný účel: |  | (GJ) | [12 empty] | 0
| 3. | Kontrola (1. - 2. =! 0): |  |  | (GJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výroba elektriny | 4. | Výroba elektriny celkom: |  |  | (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1. | z toho: | generátor/blok/výrobňa č. 1: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4.2. |  | generátor/blok/výrobňa č. 2: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4.3. |  | generátor/blok/výrobňa č. 3: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4.4. |  | generátor/blok/výrobňa č. 4: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4.5. |  | generátor/blok/výrobňa č. 5: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4.6. |  | generátor/blok/výrobňa č. 6: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4.7. |  | generátor/blok/výrobňa č. 7: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4.8. |  | generátor/blok/výrobňa č. 8: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4.9. |  | generátor/blok/výrobňa č. 9: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4.10. |  | generátor/blok/výrobňa č. 10: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 5. | Technologická vlastná spotreba el. na výrobu el.: |  |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 6. | Technologická dodávka elektriny: |  |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 7. | Technologická dodávka elektriny (kontrola): |  |  | (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. | Kontrola (6. - 7. =! 0): |  |  | (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tep. | 9. | Dodávka dodávkového tepla na prahu zdroja: |  |  | (GJ) | [12 empty] | 0
Prevádzka | 10. | Celkový časový fond: |  |  | (hod) | [12 empty] | 0
| 11. | Prevádzkové hodiny (doba výroby elektriny):
| 11.1. |  | generátor/blok/výrobňa č. 1: | 0 | (hod) | [12 empty] | 0
| 11.2. |  | generátor/blok/výrobňa č. 2: | 0 | (hod) | [12 empty] | 0
| 11.3. |  | generátor/blok/výrobňa č. 3: | 0 | (hod) | [12 empty] | 0
| 11.4. |  | generátor/blok/výrobňa č. 4: | 0 | (hod) | [12 empty] | 0
| 11.5. |  | generátor/blok/výrobňa č. 5: | 0 | (hod) | [12 empty] | 0
| 11.6. |  | generátor/blok/výrobňa č. 6: | 0 | (hod) | [12 empty] | 0
| 11.7. |  | generátor/blok/výrobňa č. 7: | 0 | (hod) | [12 empty] | 0
| 11.8. |  | generátor/blok/výrobňa č. 8: | 0 | (hod) | [12 empty] | 0
| 11.9. |  | generátor/blok/výrobňa č. 9: | 0 | (hod) | [12 empty] | 0
| 11.10. |  | generátor/blok/výrobňa č. 10: | 0 | (hod) | [12 empty] | 0
| 12. | Doba výroby elekriny zdroja ako celku: |  |  | (hod) | [12 empty] | 0
| 13. | Kontrola: |  |  | (hod) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inštrukcie:
Vypĺňajte žlto podfarbené polia.
| 1. - 1.10. |  | Spotreba energie v palive stanovená z (dolnej) výhrevnosti paliva.
| 1.1. - 1.10. |  | Uveďte konkrétny druh paliva: neobnoviteľného, druhotného alebo obnoviteľného zdroja energie (napr. jadrové, uhlie, zemný plyn, iný horľavý plyn, mazut, spaliny, odpad, biomasa a pod.). V prípade potreby pridajte ďalšie riadky.
| 2.3. |  | Napríklad na výrobu chladu, slačeného vzduchu, mechanický pohon a pod.
| 4.1. - 4.10. |  | Uveďte interné označenie generátora, bloku, výrobne a pod. V prípade potreby pridajte ďalšie riadky. (Pozrite aj body 11.1. - 11.10.)
| 5. |  | Zahŕňa spotrebu elektriny nevyhnutnú pre chod samotnej technológie výroby elektriny.
| 6. |  | Dodávka elektriny stanovená z výroby elektriny po odpočítaní technologickej vlastnej spotreby elektriny na výrobu elektriny.
| 10. |  | Uveďte celkový počet hodín v mesiaci s rešpektovaním prechodu SEČ/SELČ.
| 12. |  | Uveďte mesačnú dobu výroby elektriny zdroja ako celku. Nejedná sa o súčet hodnôt v bodoch 11.1. až 11.10.! Jedná sa o súčet na hodinovej báze výsledkov logického vzťahu (11.1. OR 11.2. OR...OR 11.10.). Platí nasledujúce pravidlo, že MAX (11.1.; 11.2.;...;11.10.) <= uvádzané číslo <= celkový mesačný časový fond.
Údaje vypĺňajte za roky R-5 až R-1, kde R je rok zberu údajov.
Pre každý jeden historický rok použite osobitný identický hárok.
Note on C37: Zahŕňa spotrebu elektriny nevyhnutnú pre chod samotnej technológie výroby elektriny.
Note on C38: Dodávka elektriny stanovená z výroby elektriny po odpočítaní technologickej vlastnej spotreby elektriny na výrobu elektriny.
Note on C42: Uveďte celkový počet hodín v mesiaci s rešpektovaním prechodu SEČ/SELČ.
Note on C54: Uveďte mesačnú dobu výroby elektriny zdroja ako celku. Nejedná sa o súčet hodnôt v bodoch 11.1. až 11.10.! Jedná sa o súčet na hodinovej báze výsledkov logického vzťahu (11.1. OR 11.2. OR...OR 11.10.). Platí nasledujúce pravidlo, že MAX (11.1.; 11.2.;...;11.10.) <= uvádzané číslo <= celkový mesačný časový fond.
Note on D24: Napríklad na výrobu chladu, slačeného vzduchu, mechanický pohon a pod.
Note on E11: Uveďte konkrétny druh paliva: neobnoviteľného, druhotného alebo obnoviteľného zdroja energie (napr. jadrové, uhlie, zemný plyn, iný horľavý plyn, mazut, spaliny, odpad, biomasa a pod.). V prípade potreby pridajte ďalšie riadky.
Note on E27: Uveďte interné označenie generátora, bloku, výrobne a pod. V prípade potreby pridajte ďalšie riadky.
Note on F2: Vypĺňajte žlto podfarbené polia.
Note on F10: Spotreba energie v palive stanovená z (dolnej) výhrevnosti paliva.

## N6_tab02_Charakteristika
| MVE_VE_PVE |  |  |  |  | (Inštrukcie na vypĺňanie sú uvedené pod tabuľkou)
Bilancie za rok:
| Označenie/názov zdroja: | [10 empty] | Vyplnil (titul, meno a priezvisko):
| Umiestnenie zdroja (obec, kataster): | [10 empty] | Dátum:
| Typ výrobnej technológie zdroja: | [10 empty] | Číslo telefónu:
| Vlastník zdroja: | [10 empty] | E-mailová adresa:
Prevádzkovateľ zdroja:
| Parameter |  |  |  |  | Mesiac | [5 empty] | Mesiac | [5 empty] | Rok
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Prečerpávanie | 1. | Spotreba elektriny na prečerpávanie celkom: |  |  | (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1. | z toho: | generátor/blok/výrobňa č. 1: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 1.2. |  | generátor/blok/výrobňa č. 2: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 1.3. |  | generátor/blok/výrobňa č. 3: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 1.4. |  | generátor/blok/výrobňa č. 4: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 1.5. |  | generátor/blok/výrobňa č. 5: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 1.6. |  | generátor/blok/výrobňa č. 6: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 1.7. |  | generátor/blok/výrobňa č. 7: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 1.8. |  | generátor/blok/výrobňa č. 8: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 1.9. |  | generátor/blok/výrobňa č. 9: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 1.10. |  | generátor/blok/výrobňa č. 10: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 2. | Spotreba elektriny celkom: |  |  | (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1. | z toho: | na prečerpávanie: |  | (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2. |  | na technol. vlastnú spotrebu el. pri prečerp.: |  | (MWh) | [12 empty] | 0
2.3.
3.
Výroba elektriny | 4. | Výroba elektriny celkom: |  |  | (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4a. | Výroba elektriny z prečerpávania celkom: |  |  | (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4a.1. | z toho: | generátor/blok/výrobňa č. 1: | 0 | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4a.2. |  | generátor/blok/výrobňa č. 2: | 0 | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4a.3. |  | generátor/blok/výrobňa č. 3: | 0 | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4a.4. |  | generátor/blok/výrobňa č. 4: | 0 | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4a.5. |  | generátor/blok/výrobňa č. 5: | 0 | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4a.6. |  | generátor/blok/výrobňa č. 6: | 0 | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4a.7. |  | generátor/blok/výrobňa č. 7: | 0 | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4a.8. |  | generátor/blok/výrobňa č. 8: | 0 | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4a.9. |  | generátor/blok/výrobňa č. 9: | 0 | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4a.10. |  | generátor/blok/výrobňa č. 10: | 0 | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4b. | Výroba elektriny z prietoku celkom: |  |  | (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4b.1. | z toho: | generátor/blok/výrobňa č. 1: | 0 | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4b.2. |  | generátor/blok/výrobňa č. 2: | 0 | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4b.3. |  | generátor/blok/výrobňa č. 3: | 0 | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4b.4. |  | generátor/blok/výrobňa č. 4: | 0 | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4b.5. |  | generátor/blok/výrobňa č. 5: | 0 | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4b.6. |  | generátor/blok/výrobňa č. 6: | 0 | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4b.7. |  | generátor/blok/výrobňa č. 7: | 0 | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4b.8. |  | generátor/blok/výrobňa č. 8: | 0 | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4b.9. |  | generátor/blok/výrobňa č. 9: | 0 | (MWh) | [12 empty] | 0
| 4b.10. |  | generátor/blok/výrobňa č. 10: | 0 | (MWh) | [12 empty] | 0
| 5. | Technologická vlastná spotreba el. na výrobu el.: |  |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 6. | Technologická dodávka elektriny: |  |  | (MWh) | [12 empty] | 0
| 7. | Technologická dodávka elektriny (kontrola): |  |  | (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. | Kontrola (6. - 7. =! 0): |  |  | (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.
Prevádzka | 10. | Celkový časový fond: |  |  | (hod) | [12 empty] | 0
| 11. | Prevádzkové hodiny (doba výroby elektriny)
| 11.1. |  | generátor/blok/výrobňa č. 1: | 0 | (hod) | [12 empty] | 0
| 11.2. |  | generátor/blok/výrobňa č. 2: | 0 | (hod) | [12 empty] | 0
| 11.3. |  | generátor/blok/výrobňa č. 3: | 0 | (hod) | [12 empty] | 0
| 11.4. |  | generátor/blok/výrobňa č. 4: | 0 | (hod) | [12 empty] | 0
| 11.5. |  | generátor/blok/výrobňa č. 5: | 0 | (hod) | [12 empty] | 0
| 11.6. |  | generátor/blok/výrobňa č. 6: | 0 | (hod) | [12 empty] | 0
| 11.7. |  | generátor/blok/výrobňa č. 7: | 0 | (hod) | [12 empty] | 0
| 11.8. |  | generátor/blok/výrobňa č. 8: | 0 | (hod) | [12 empty] | 0
| 11.9. |  | generátor/blok/výrobňa č. 9: | 0 | (hod) | [12 empty] | 0
| 11.10. |  | generátor/blok/výrobňa č. 10: | 0 | (hod) | [12 empty] | 0
| 12. | Doba výroby elekriny zdroja ako celku: |  |  | (hod) | [12 empty] | 0
| 13. | Kontrola: |  |  | (hod) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inštrukcie:
Vypĺňajte žlto podfarbené polia.
| 1.1. - 1.10. |  | Uveďte interné označenie generátora, bloku, výrobne a pod. V prípade potreby pridajte ďalšie riadky. (Pozrite aj body 4a.1. - 4a.10., 4b.1. - 4b.10. a 11.1. - 11.10.)
| 2.2. |  | Zahŕňa spotrebu elektriny nevyhnutnú pre chod samotnej technológie prečerpávania.
| 5. |  | Zahŕňa spotrebu elektriny nevyhnutnú pre chod samotnej technológie výroby elektriny.
| 6. |  | Dodávka elektriny stanovená z výroby elektriny po odpočítaní technologickej vlastnej spotreby elektriny na výrobu elektriny.
| 10. |  | Uveďte celkový počet hodín v mesiaci s rešpektovaním prechodu SEČ/SELČ.
| 12. |  | Uveďte mesačnú dobu výroby elektriny zdroja ako celku. Nejedná sa o súčet hodnôt v bodoch 11.1. až 11.10.! Jedná sa o súčet na hodinovej báze výsledkov logického vzťahu (11.1. OR 11.2. OR...OR 11.10.). Platí nasledujúce pravidlo, že MAX (11.1.; 11.2.;...;11.10.) <= uvádzané číslo <= celkový mesačný časový fond.
Údaje vypĺňajte za roky R-5 až R-1, kde R je rok zberu údajov.
Pre každý jeden historický rok použite osobitný identický hárok.
Note on C49: Zahŕňa spotrebu elektriny nevyhnutnú pre chod samotnej technológie výroby elektriny.
Note on C50: Dodávka elektriny stanovená z výroby elektriny po odpočítaní technologickej vlastnej spotreby elektriny na výrobu elektriny.
Note on C54: Uveďte celkový počet hodín v mesiaci s rešpektovaním prechodu SEČ/SELČ.
Note on C66: Uveďte mesačnú dobu výroby elektriny zdroja ako celku. Nejedná sa o súčet hodnôt v bodoch 11.1. až 11.10.! Jedná sa o súčet na hodinovej báze výsledkov logického vzťahu (11.1. OR 11.2. OR...OR 11.10.). Platí nasledujúce pravidlo, že MAX (11.1.; 11.2.;...;11.10.) <= uvádzané číslo <= celkový mesačný časový fond.
Note on D23: Zahŕňa spotrebu elektriny nevyhnutnú pre chod samotnej technológie prečerpávania.
Note on E11: Uveďte interné označenie generátora, bloku, výrobne a pod. V prípade potreby pridajte ďalšie riadky.
Note on F2: Vypĺňajte žlto podfarbené polia.

## N6_tab03_Výkon
| Pinstal |  |  |  |  | (Inštrukcie na vypĺňanie sú uvedené pod tabuľkou)
| Označenie/názov zdroja: | [13 empty] | Vyplnil (titul, meno a priezvisko):
| Umiestnenie zdroja (obec, kataster): | [13 empty] | Dátum:
| Typ výrobnej technológie zdroja: | [13 empty] | Číslo telefónu:
| Vlastník zdroja: | [13 empty] | E-mailová adresa:
Prevádzkovateľ zdroja:
| Parameter |  |  |  |  | Historické údaje |  |  |  |  | Akt. údaje | Predpokladaný vývoj |  |  | Predpokladaný vývoj
[6 empty] | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | R+6 | R+7 | R+8 | R+9 | R+10 | R+15
Inštalovaný výkon | 1. | Hrubý inštalovaný elektrický výkon celkom: |  |  | (MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1. | z toho: | generátor/blok/výrobňa č. 1: |  | (MW) | bar: Predpokladaný vývoj R+4 to Predpokladaný vývoj R+15
| 1.2. |  | generátor/blok/výrobňa č. 2: |  | (MW) | bar: Predpokladaný vývoj R+4 to Predpokladaný vývoj R+15
| 1.3. |  | generátor/blok/výrobňa č. 3: |  | (MW) | bar: Predpokladaný vývoj R+4 to Predpokladaný vývoj R+15
| 1.4. |  | generátor/blok/výrobňa č. 4: |  | (MW) | bar: Predpokladaný vývoj R+4 to Predpokladaný vývoj R+15
| 1.5. |  | generátor/blok/výrobňa č. 5: |  | (MW) | bar: Predpokladaný vývoj R+4 to Predpokladaný vývoj R+15
| 1.6. |  | generátor/blok/výrobňa č. 6: |  | (MW) | bar: Predpokladaný vývoj R+4 to Predpokladaný vývoj R+15
| 1.7. |  | generátor/blok/výrobňa č. 7: |  | (MW) | bar: Predpokladaný vývoj R+4 to Predpokladaný vývoj R+15
| 1.8. |  | generátor/blok/výrobňa č. 8: |  | (MW) | bar: Predpokladaný vývoj R+4 to Predpokladaný vývoj R+15
| 1.9. |  | generátor/blok/výrobňa č. 9: |  | (MW) | bar: Predpokladaný vývoj R+4 to Predpokladaný vývoj R+15
| 1.10. |  | generátor/blok/výrobňa č. 10: |  | (MW) | bar: Predpokladaný vývoj R+4 to Predpokladaný vývoj R+15
Technológia | 2. | Stručný popis technológie výroby elektriny
| 2.1. | z toho: | generátor/blok/výrobňa č. 1: | 0
| 2.2. |  | generátor/blok/výrobňa č. 2: | 0
| 2.3. |  | generátor/blok/výrobňa č. 3: | 0
| 2.4. |  | generátor/blok/výrobňa č. 4: | 0
| 2.5. |  | generátor/blok/výrobňa č. 5: | 0
| 2.6. |  | generátor/blok/výrobňa č. 6: | 0
| 2.7. |  | generátor/blok/výrobňa č. 7: | 0
| 2.8. |  | generátor/blok/výrobňa č. 8: | 0
| 2.9. |  | generátor/blok/výrobňa č. 9: | 0
| 2.10. |  | generátor/blok/výrobňa č. 10: | 0
Inštrukcie:
Vypĺňajte žlto podfarbené polia.
| 1.1. - 1.10. |  | Uvádzajte údaje platné ku koncu roku.
| 1.1. - 1.10. |  | Uveďte interné označenie generátora, bloku, výrobne a pod. V prípade potreby pridajte ďalšie riadky.
| 2.1. - 2.10. |  | Napíklad: Kondenzačná turbína s odberom tepla, protitlaková turbína, paroplynový cyklus, spaľovacia turbína, spaľovací motor, vodná turbína a pod.
| R |  | Rok zberu údajov
Note on E11: Uveďte interné označenie generátora, bloku, výrobne a pod. V prípade potreby pridajte ďalšie riadky. )
Note on G3: Vypĺňajte žlto podfarbené polia.
Note on G9: Uvádzajte údaje platné ku koncu roku.
Note on G22: Napíklad: Kondenzačná turbína s odberom tepla, protitlaková turbína, paroplynový cyklus, spaľovacia turbína, spaľovací motor, vodná turbína a pod.

## N6_tab04_Schéma
| TechSch | (Inštrukcie na vypĺňanie sú uvedené pod tabuľkou)
| Označenie/názov zdroja: |  | Vyplnil (titul, meno a priezvisko):
| Umiestnenie zdroja (obec, kataster): |  | Dátum:
| Typ výrobnej technológie zdroja: |  | Číslo telefónu:
| Vlastník zdroja: |  | E-mailová adresa:
Prevádzkovateľ zdroja:
Vložte obrázok (obrázky) zásadnej schémy technológie výroby elektriny:
Zásadná schéma technológie výroby elektriny
Inštrukcie:
Vypĺňajte žlto podfarbené polia.
Note on F3: Vypĺňajte žlto podfarbené polia.

## D1_Ved. 400kV
Prílohy k Dokumentu D
Príloha D1 Požiadavky na ročný plán vypínania zariadení PS
Ročný plán vypínania 400 kV vedení
Žiadateľ:
V 400 kV | 1. termín |  | 2. termín |  | 3. termín |  | 4. termín
| od | do | od | do | od | do | od | do
V 043
V 044
V 045
V 046
V 047
V 048
V 049
V 051
V 052
V 404
V 405
V 406
V 407
V 408
V 409
V 410
V 424
V 425
V 426
V 427
V 428
V 429
V 439
V 440
V 448
V 449
V 461
V 477
V 478
V 479
V 480
V 487
V 488
V 489
V 490
V 491
V 492
V 493
V 494
V 495
V 496
V 497
V 498
V 4..
Dátum:
Vypracoval:
Schválil:

## D1_Ved. 220kV
Ročný plán vypínania 220 kV vedení
Žiadateľ:
V 220 kV | 1. termín |  | 2. termín |  | 3. termín |  | 4. termín
| od | do | od | do | od | do | od | do
V 270
V 271
V 273
V 274
V 275
V 276
V 279
V 280
V 281
V 282
V 283
V 071
V 072
V 073
Dátum:
Vypracoval:
Schválil:

## D1_TR
Ročný plán vypínania transformátorov vvn/vvn
Žiadateľ:
T 400 /220 kV
T 400/110 kV | 1. termín |  | 2. termín |  | 3. termín |  | 4. termín
T 220/110 kV
| od | do | od | do | od | do | od | do
T 401 KRIZ
T 401 LEME
T 401 SUCA
T 401 BOSA
T 402 BOSA
T 401 GABC
T 401 HZDA
T 402 HZDA
T 403 HZDA
T 402 KRIZ
T 403 KRIZ
T 402 LEME
T 403 LEME
T 401 LEVI
T 403 LEVI
T 401 LMAR
T 402 LMAR
T 401 MEDZ
T 402 MEDZ
T 401 MOLD
T 402 PBISK
T 403 PBISK
T 404 PBISK
T 402 RSOB
T 403 RSOB
T 401 SPNV
T 402 SPNV
T 401 STUP
T 402 STUP
T 401 USSK
T 402 USSK
T 401 VARI
T 401 VOLA
T 402 VOLA
T 201 BYST
T 202 BYST
T 202 KRIZ
T 201 LEME
T 201 PBYS
T 202 PBYS
T 201 SALA
T 201 SENI
T 201 SUCA
T ......
Dátum: |  | Vypracoval: |  |  |  | Schválil:

## D2_max
Príloha D2 Požiadavky do ročnej prípravy - prenosy cez transformátory
Predpoklad maximálneho prenosu cez transformátory vzhľadom na bilanciu 110kV
uzla pre rok 20..
Distribučná spoločnosť:
Uzlová sústava
Transformátor
Január | P[MW ]
Q[MVAr]
Február | P[MW ]
Q[MVAr]
Marec | P[MW ]
Q[MVAr]
Apríl | P[MW ]
Q[MVAr]
Máj | P[MW ]
Q[MVAr]
Jún | P[MW ]
Q[MVAr]
Júl | P[MW ]
Q[MVAr]
August | P[MW ]
Q[MVAr]
September | P[MW ]
Q[MVAr]
Október | P[MW ]
Q[MVAr]
November | P[MW ]
Q[MVAr]
December | P[MW ]
Q[MVAr]
Dátum:
Vypracoval:
Schválil:

## D2_min
Predpoklad minimálneho prenosu cez transformátory vzhľadom na bilanciu 110 kV
uzla pre rok 20..
Distribučná spoločnosť
Uzlová sústava
Transformátor
Január | P[MW ]
Q[MVAr]
Február | P[MW ]
Q[MVAr]
Marec | P[MW ]
Q[MVAr]
Apríl | P[MW ]
Q[MVAr]
Máj | P[MW ]
Q[MVAr]
Jún | P[MW ]
Q[MVAr]
Júl | P[MW ]
Q[MVAr]
August | P[MW ]
Q[MVAr]
September | P[MW ]
Q[MVAr]
Október | P[MW ]
Q[MVAr]
November | P[MW ]
Q[MVAr]
December | P[MW ]
Q[MVAr]
Dátum:
Vypracoval:
Schválil:

## D2
Príloha D2 Požiadavky do ročnej prípravy - spotreba a výroba vzhľadom na uzly 110 kV
Distribučná spoločnosť:
Mesiac :
Názov | SPOTREBA |  |  |  | VÝROBA
| Podb |  | Qodb |  | TE | VE | FVE | VTE | Ostatné
| MW |  | MVAr |  | Pinst
| MIN | MAX | MIN | MAX | MW
uzol 110 kV
Vysvetlivky:
Príloha sa vypĺňa osobitne pre mesiace : január, apríl, júl,október a december
uzol 110 kV | uviesť názvy uzlov 110 kV
VÝROBA | vztiahnutá k uzlu 110 kV - súčet inštalovaných výkonov všetkých zariadení na výrobu elektriny, ktorých výkon je v základnom zapojení vyvedený do predmetného uzla 110 kV
SPOTREBA | vztiahnutá k uzlu 110 kV - súčet okamžitej spotreby všetkých subjektov, ktorí sú v základnom zapojení zásobovaní z uvedeného uzla 110 kV
TE | tepelné elektrárne
VE | vodné elektrárne
FVE | fotovoltické elektrárne
VTE | veterné elektrárne

## D3
Príloha D3 Požiadavky do ročnej prípravy - skratové príspevky do PS
Distribučná spoločnosť :
Rozvodňa | Transformátor | Sk''- 3 [MVA] | Ik''- 3 [kA] | Sk''- 1 [MVA] | Ik''- 1[kA]
Poznámka : | 1)
2)
Dátum:
Vypracoval:
Schválil:

## D4
Príloha D4 Požiadavky do mesačnej prípravy
Mesačný plán vypínania zariadení prenosovej sústavy
Žiadateľ :
Termín |  | Mesiac |  |  | Rok :
od | do | Zariadenie | Rozvodňa | Stav | P. čas | Dôvod | Poznámka
Komentár:
Dátum:
Vypracoval:
Schválil:

## D5
Príloha D5 Požiadavky do týždennej prípravy
Týždenná príprava zariadení prenosovej sústavy Týždeň č.......
Žiadateľ :
Riadok | Sobota | Nedeľa | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Do | Zariadenie | Objekt | Stav | Pč. hod. | Práca | Poznámka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Dátum:
Vypracoval:
Schválil:

## D6
Príloha D6 Tabuľka prvkov PS v koordinácii so zahraničím
Názov prvku PS
400 kV vedenie V404 Nošovice - Varín
400 kV vedenie V405 Varín – Sučany
400 kV vedenie V406 Varín - L. Mara
400 kV vedenie V407 L. Mara - S. N. Ves
400 kV vedenie V408 S. N. Ves - Lemešany
400 kV vedenie V409 Lemešany - Voľa
400 kV vedenie V410 Voľa - V. Kapušany
400 kV vedenie V424 Sokolnice - Križovany
400 kV vedenie V425 V. Ďur - Križovany
400 kV vedenie V426 Levice - R. Sobota
400 kV vedenie V427 R. Sobota - Moldava
400 kV vedenie V428 Moldava - V. Kapušany
400 kV vedenie V429 P. Biskupice - Gabčíkovo
400 kV vedenie V439 Križovany - P. Biskupice
400 kV vedenie V440 V. Kapušany - Mukačevo
400 kV vedenie V447 R.Sobota - Sajóivánka
400 kV vedenie V448 Gabčíkovo - Gyor
400 kV vedenie V449 Levice - God
400 kV vedenie V461 Medzibrod - L.Mara
400 kV vedenie V477 Krosno - Lemešany
400 kV vedenie V478 Krosno Lemešany
400 kV vedenie V479 V.Ďur - Gabčíkovo
400 kV vedenie V480 V.Ďur - Gonyu
400 kV vedenie V481 Gabčíkovo - Gonyu
400 kV vedenie V487 Moldava - Lemešany
400 kV vedenie V488 Lemešany - Košice
400 kV vedenie V489 Košice - Moldava
400 kV vedenie V492 H. Ždaňa - V. Ďur
400 kV vedenie V493 H. Ždaňa - Sučany
400 kV vedenie V494 Sučany - Medzibrod
400 kV vedenie V495 Varín - Bošáca
400 kV vedenie V496 Križovany - Bošáca
400 kV vedenie V497 Sokolnice - Stupava
400 kV vedenie V498 Stupava - P. Biskupice
220 kV vedenie V270 Lískovec - P. Bystrica
220 kV vedenie V271 P. Bystrica - Sučany
Transformátor Sučany 400/220 kV
220 kV vedenie V275 P. Bystrica - Bystričany
220 kV vedenie V280 Sokolnice - Senica
220 kV vedenie V283 Križovany - Senica
Transformátor Križovany 400/220 kV
Transformátor Lemešany 400/220 kV

## D7
Príloha D7 Požiadavky do ročnej prípravy prevádzky – prevádzkovateľ zariadení na výrobu elektriny, odberateľ s možnosťou poskytovania PpS
Prognóza výroby/odberu ROK : Zdroj/Odberateľ :
Inštalovaný výkon:
Stĺpec č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
týždeň | Očakávaný maximálny bázový bod/maximálny odber [MW] | Hodnota možnej poskytovanej PpS (MW)
|  | FCR | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | TRV3MIN+ | TRV3MIN-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Dátum: Vypracoval: Schválil:

## D8
Príloha D8 Požiadavky do ročnej prípravy prevádzky – Distribučné spoločnosti
Poznámka: Údaje v stĺpcoch 1 až 5 s kladným znamienkom predstavujú odbery z PS, údaje so záporným znamienkom predstavujú dodávky do PS.
Prognóza odberu ROK : Odberateľ :
Stĺpec č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
týždeň | Očakávané maximálne zaťaženie [MW] | Očakávaný odber zo susedných DS v ES SR („medzirepovské dodávky“) | Očakávaný odber z PS a DS celkom (1+2) | Očakávaná výroba zdrojov pripojených do DS | Odber zo zahraničia cez 110 kV a nižšie (ostrovná prevádzka)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
max
min
Dátum: Vypracoval: Schválil:

## D9
Príloha D9 Požiadavky do mesačnej prípravy prevádzky – prevádzkovateľ zariadení na výrobu elektriny
Stĺpec č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Deň/hod. | Predpokladaný bázový bod zdroja [MW]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Dátum: Vypracoval: Schválil:

## D10
Príloha D10 Požiadavky do prípravy prevádzky - Distribučné spoločnosti - denná príprava prevádzky
Deň : Odberateľ :
Stĺpec č. | 1 | 2 | 3 | 4
Hodina | Predikcia zaťaženia DS | Odber zo zahraničia cez 110 kV a nižšie (ostrovná prevádzka) | Výroba vo vlastnom zdroji alebo zdroji vyvedenom do vlastnej DS | Skutočná spotreba DS za predchádzajúci deň
DÁTUM:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Suma
Max
Min
Priemer
Dátum: Vypracoval: Schválil:

## D11
Príloha D11 Požiadavky do prípravy prevádzky - Iní odberatelia z PS - denná príprava prevádzky
| Stĺpec č. | 1 | 2
| Hodina | Odberový diagram | Skutočná spotreba odberateľa za predchádzajúci deň
DÁTUM:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Suma
Max
Min
Priemer
Dátum: Vypracoval: Schválil:

## D12
Príloha D12 Požiadavky do ročnej prípravy prevádzky – Distribučné spoločnosti, pripojené FTVE
Poznámka: Údaje aktualizovať 2xročne, vždy k 31.1. a 31.7.; t.j. s aktuálne pripojenými fotovoltickými elektrárňami
| Aktualizácia k: |  | DS:
| Dátum vykonania úspešných funkčných skúšok | Lokalita zdroja | Inštalovaný výkon zdroja [kW] | Uzlová sústava | Diaľkové ovládanie/online zber dát
Príklad: | 2010-12-16 | Ľubotice | 999 | LEME-SNV | áno

## F1
Príloha F1 Certifikát Frequency Containment Reserve
CERTIFIKÁT
Frequency Containment Reserve
(FCR)
"Zariadenie"
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikácia |  | Overenie FCR bolo vykonané v zmysle Technických podmienok Dokumentu F1 „Metodika overovania technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“
Parametre FCR |  | V zmysle Technických podmienok, Dokumentu B2, „Požiadavky na FCR“ Konkrétne hodnoty sú uvedené v „Správe z merania“
Základné údaje zariadenia: |  |  | PMIN |  | MW | PMAX |  | MW
Regulačný rozsah FCR: |  |  | PMIN |  | MW | PMAX |  | MW
Hodnota služby: |  |  | PFCR |  | MW
Certifikáciu vykonal:
Dátum certifikácie:
Dátum vyhotovenia certifikátu:
Príloha |  |  | Správa z merania
Záver:
Certifikované zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie FCR v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy.
Certifikátor:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Prevádzkovateľ PS |  |  | Certifikátor |  |  |  | Poskytovateľ PpS
.......................................... |  |  | .......................................... |  |  |  | ..........................................
Pečiatka, podpis |  |  | Pečiatka, podpis |  |  |  | Pečiatka, podpis
..........................................
Zástupca na meraní
Správa z certifikačného merania
Frequency Containment Reserve
(FCR)
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikované parametre:
PSKUT, ∆PG, ∆Pdt, ∆f, ∆Pp, η, SV
Merané veličiny a certifikované parametre pre vyhodnotenie PpS:
p.č. | Veličina | Hodnota |  | Poznámka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poznámka:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Testovací signál:
Použité prístroje pre meranie:
1
2
3
4
5
Vyhodnotenie merania:
Zoznam príloh:

## F2
Príloha F2 Certifikát automatic Frequency Restoration Reserve positive
CERTIFIKÁT
automatic Frequency Restoration Reserve positive
(aFRR+)
"Zariadenie"
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikácia |  | Overenie aFRR+ bolo vykonané v zmysle Technických podmienok Dokumentu F1 „Metodika overovania technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“
Parametre aFRR+ |  | V zmysle Technických podmienok, Dokumentu B2, „Požiadavky na aFRR+“ Konkrétne hodnoty sú uvedené v „Správe z merania“
Základné údaje zariadenia: |  |  | PMIN |  | MW | PMAX |  | MW
Regulačný rozsah aFRR+: |  |  | PMIN |  | MW | PMAX |  | MW
Hodnota služby: |  |  | PaFRR+ |  | MW
Certifikáciu vykonal:
Dátum certifikácie:
Dátum vyhotovenia certifikátu:
Príloha |  |  | Správa z merania
Záver:
Certifikované zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie aFRR+ v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy.
Certifikátor:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Prevádzkovateľ PS |  |  | Certifikátor |  |  |  | Poskytovateľ PpS
.......................................... |  |  | .......................................... |  |  |  | ..........................................
Pečiatka, podpis |  |  | Pečiatka, podpis |  |  |  | Pečiatka, podpis
..........................................
Zástupca na meraní
Správa z certifikačného merania
automatic Frequency Restoration Reserve positive
(aFRR+)
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikované parametre:
PSKUT, PZIAD, ∆PaFRR+, ∆P/15minút, cds
Merané veličiny a certifikované parametre pre vyhodnotenie PpS:
p.č. | Veličina | Hodnota |  | Poznámka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poznámka:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Testovací signál:
Použité prístroje pre meranie:
1
2
3
4
5
Vyhodnotenie merania:
Zoznam príloh:

## F3
Príloha F3 Certifikát automatic Frequency Restoration Reserve negative
CERTIFIKÁT
automatic Frequency Restoration Reserve negative
(aFRR-)
"Zariadenie"
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikácia |  | Overenie aFRR- bolo vykonané v zmysle Technických podmienok Dokumentu F1 „Metodika overovania technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“
Parametre aFRR- |  | V zmysle Technických podmienok, Dokumentu B2, „Požiadavky na aFRR-“ Konkrétne hodnoty sú uvedené v „Správe z merania“
Základné údaje zariadenia: |  |  | PMIN |  | MW | PMAX |  | MW
Regulačný rozsah aFRR+: |  |  | PMIN |  | MW | PMAX |  | MW
Hodnota služby: |  |  | PaFRR- |  | MW
Certifikáciu vykonal:
Dátum certifikácie:
Dátum vyhotovenia certifikátu:
Príloha |  |  | Správa z merania
Záver:
Certifikované zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie aFRR- v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy.
Certifikátor:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Prevádzkovateľ PS |  |  | Certifikátor |  |  |  | Poskytovateľ PpS
.......................................... |  |  | .......................................... |  |  |  | ..........................................
Pečiatka, podpis |  |  | Pečiatka, podpis |  |  |  | Pečiatka, podpis
..........................................
Zástupca na meraní
Správa z certifikačného merania
automatic Frequency Restoration Reserve negative
(aFRR-)
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikované parametre:
PSKUT, PZIAD, ∆PaFRR+, ∆P/15minút, cds
Merané veličiny a certifikované parametre pre vyhodnotenie PpS:
p.č. | Veličina | Hodnota |  | Poznámka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poznámka:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Testovací signál:
Použité prístroje pre meranie:
1
2
3
4
5
Vyhodnotenie merania:
Zoznam príloh:

## F4
Príloha F4 Certifikát manual Frequency Restoration Reserve positive
CERTIFIKÁT
manual Frequency Restoration Reserve positive
(mFRR+)
"Zariadenie"
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikácia |  | Overenie mFRR+ bolo vykonané v zmysle Technických podmienok Dokumentu F1 „Metodika overovania technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“
Parametre mFRR+ |  | V zmysle Technických podmienok, Dokumentu B2, „Požiadavky na mFRR+“Konkrétne hodnoty sú uvedené v „Správe z merania“
Základné údaje zariadenia: |  |  | PMIN |  | MW | PMAX |  | MW
Regulačný rozsah mFRR+: |  |  | PMIN |  | MW | PMAX |  | MW
Hodnota služby: |  |  | PmFRR+ |  | MW
Certifikáciu vykonal:
Dátum certifikácie:
Dátum vyhotovenia certifikátu:
Príloha |  |  | Správa z merania
Záver:
Certifikované zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie mFRR+ v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy.
Certifikátor:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Prevádzkovateľ PS |  |  | Certifikátor |  |  |  | Poskytovateľ PpS
.......................................... |  |  | .......................................... |  |  |  | ..........................................
Pečiatka, podpis |  |  | Pečiatka, podpis |  |  |  | Pečiatka, podpis
..........................................
Zástupca na meraní
Správa z certifikačného merania
manual Frequency Restoration Reserve positive
(mFRR+)
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikované parametre:
PSKUT, PZIAD, ∆PmFRR+, tn, tdn, pu
Merané veličiny a certifikované parametre pre vyhodnotenie PpS:
p.č. | Veličina | Hodnota |  | Poznámka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poznámka:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Testovací signál:
Použité prístroje pre meranie:
1
2
3
4
5
Vyhodnotenie merania:
Zoznam príloh:

## F5
Príloha F5 Certifikát manual Frequency Restoration Reserve negative
CERTIFIKÁT
manual Frequency Restoration Reserve negative
(mFRR-)
"Zariadenie"
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikácia |  | Overenie mFRR- bolo vykonané v zmysle Technických podmienok Dokumentu F1 „Metodika overovania technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“
Parametre mFRR- |  | V zmysle Technických podmienok, Dokumentu B2, „Požiadavky na mFRR-“Konkrétne hodnoty sú uvedené v „Správe z merania“
Základné údaje zariadenia: |  |  | PMIN |  | MW | PMAX |  | MW
Regulačný rozsah mFRR-: |  |  | PMIN |  | MW | PMAX |  | MW
Hodnota služby: |  |  | PmFRR- |  | MW
Certifikáciu vykonal:
Dátum certifikácie:
Dátum vyhotovenia certifikátu:
Príloha |  |  | Správa z merania
Záver:
Certifikované zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie mFRR- v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy.
Certifikátor:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Prevádzkovateľ PS |  |  | Certifikátor |  |  |  | Poskytovateľ PpS
.......................................... |  |  | .......................................... |  |  |  | ..........................................
Pečiatka, podpis |  |  | Pečiatka, podpis |  |  |  | Pečiatka, podpis
..........................................
Zástupca na meraní
Správa z certifikačného merania
manual Frequency Restoration Reserve negative
(mFRR-)
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikované parametre:
PSKUT, PZIAD, ∆PmFRR-, tn, tdn, pu
Merané veličiny a certifikované parametre pre vyhodnotenie PpS:
p.č. | Veličina | Hodnota |  | Poznámka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poznámka:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Testovací signál:
Použité prístroje pre meranie:
1
2
3
4
5
Vyhodnotenie merania:
Zoznam príloh:

## F6
Príloha F6 Certifikát terciárnej regulácie výkonu 3 minútovej kladnej
CERTIFIKÁT
Terciárnej regulácie výkonu 3 minútovej kladnej
(TRV3MIN+)
"Zariadenie"
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikácia |  | Overenie TRV3MIN+ bolo vykonané v zmysle Technických podmienok Dokumentu F1 „Metodika overovania technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“
Parametre TRV3MIN+ |  | V zmysle Technických podmienok, Dokumentu B2, „Požiadavky na TRV3MIN+“Konkrétne hodnoty sú uvedené v „Správe z merania“
Základné údaje zariadenia: |  |  | PMIN |  | MW | PMAX |  | MW
Regulačný rozsah TRV3MIN+: |  |  | PMIN |  | MW | PMAX |  | MW
Hodnota služby: |  |  | PTRV3MIN+ |  | MW
Certifikáciu vykonal:
Dátum certifikácie:
Dátum vyhotovenia certifikátu:
Príloha |  |  | Správa z merania
Záver:
Certifikované zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie TRV3MIN+ v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy.
Certifikátor:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Prevádzkovateľ PS |  |  | Certifikátor |  |  |  | Poskytovateľ PpS
.......................................... |  |  | .......................................... |  |  |  | ..........................................
Pečiatka, podpis |  |  | Pečiatka, podpis |  |  |  | Pečiatka, podpis
..........................................
Zástupca na meraní
Správa z certifikačného merania
Terciárnej regulácie výkonu 3 minútovej kladnej
(TRV 3MIN+)
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikované parametre:
PSKUT, PZIAD, ∆PTRV3MIN+, tn, tdn, pu
Merané veličiny a certifikované parametre pre vyhodnotenie PpS:
p.č. | Veličina | Hodnota |  | Poznámka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poznámka:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Testovací signál:
Použité prístroje pre meranie:
1
2
3
4
5
Vyhodnotenie merania:
Zoznam príloh:

## F7
Príloha F7 Certifikát terciárnej regulácie výkonu 3 minútovej zápornej
CERTIFIKÁT
Terciárnej regulácie výkonu 3 minútovej zápornej
(TRV3MIN-)
"Zariadenie"
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikácia |  | Overenie TRV3MIN- bolo vykonané v zmysle Technických podmienok Dokumentu F1 „Metodika overovania technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“
Parametre TRV3MIN- |  | V zmysle Technických podmienok, Dokumentu B2, „Požiadavky na TRV3MIN-“Konkrétne hodnoty sú uvedené v „Správe z merania“
Základné údaje zariadenia: |  |  | PMIN |  | MW | PMAX |  | MW
Regulačný rozsah TRV3MIN-: |  |  | PMIN |  | MW | PMAX |  | MW
Hodnota služby: |  |  | PTRV3MIN- |  | MW
Certifikáciu vykonal:
Dátum certifikácie:
Dátum vyhotovenia certifikátu:
Príloha |  |  | Správa z merania
Záver:
Certifikované zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie TRV3MIN- v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy.
Certifikátor:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Prevádzkovateľ PS |  |  | Certifikátor |  |  |  | Poskytovateľ PpS
.......................................... |  |  | .......................................... |  |  |  | ..........................................
Pečiatka, podpis |  |  | Pečiatka, podpis |  |  |  | Pečiatka, podpis
..........................................
Zástupca na meraní
Správa z certifikačného merania
Terciárnej regulácie výkonu 3 minútovej zápornej
(TRV 3MIN-)
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikované parametre:
PSKUT, PZIAD, ∆PTRV3MIN-, tn, tdn, pu
Merané veličiny a certifikované parametre pre vyhodnotenie PpS:
p.č. | Veličina | Hodnota |  | Poznámka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poznámka:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Testovací signál:
Použité prístroje pre meranie:
1
2
3
4
5
Vyhodnotenie merania:
Zoznam príloh:

## F8
Príloha F8 Certifikát sekundárnej regulácie napätia - automatickej
CERTIFIKÁT
Sekundárnej regulácie napätia
(automatická)
"Zariadenie"
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikácia |  | Overenie SRN bolo vykonané v zmysle Technických podmienok Dokumentu F1 „Metodika overovania technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“
Parametre SRN |  | V zmysle Technických podmienok, Dokumentu B2, „Požiadavky na SRN“. Konkrétne hodnoty sú uvedené v „Správe z merania“
Svorkové napätie zariadenia |  |  | UGMIN |  | kV | UGMAX |  | kV
Svorkové napätie zariadenia pre poskytovanie PpS |  |  | UGMIN |  | kV | UGMAX |  | kV
Certifikáciu vykonal:
Dátum certifikácie:
Dátum vyhotovenia certifikátu:
Príloha |  |  | Správa z merania
Záver:
Certifikované zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie SRN v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy.
Certifikátor:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Prevádzkovateľ PS |  |  | Certifikátor |  |  |  | Poskytovateľ PpS
.......................................... |  |  | .......................................... |  |  |  | ..........................................
Pečiatka, podpis |  |  | Pečiatka, podpis |  |  |  | Pečiatka, podpis
..........................................
Zástupca na meraní
Správa z certifikačného merania
Sekundárnej regulácie napätia
(automatická)
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikované parametre:
P - Q diagram generátora, UnP, tu
Merané veličiny a certifikované parametre pre vyhodnotenie PpS:
p.č. | Veličina | Hodnota |  | Poznámka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poznámka:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Testovací signál:
Použité prístroje pre meranie:
1
2
3
4
5
Vyhodnotenie merania:
Zoznam príloh:
P - Q diagram generátora

## F9
Príloha F9 Certifikát sekundárnej regulácie napätia
CERTIFIKÁT
Sekundárnej regulácie napätia
(kompenzačná prevádzka)
"Zariadenie"
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikácia |  | Overenie SRN bolo vykonané v zmysle Technických podmienok Dokumentu F1 „Metodika overovania technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“
Parametre SRN |  | V zmysle Technických podmienok, Dokumentu B2, „Požiadavky na KP“. Konkrétne hodnoty sú uvedené v „Správe z merania“
Rozsah Q na zariadení: |  |  | QMIN |  | kV | QMAX |  | kV
Nameraný regulovaný rozsah napätia v pilotnom uzle: |  |  | UpMIN |  | kV | UpMAX |  | kV
Certifikáciu vykonal: | [5 empty] | Pilotný uzol:
Dátum certifikácie:
Dátum vyhotovenia certifikátu:
Príloha |  |  | Správa z merania
Záver:
Certifikované zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie SRN v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy.
Certifikátor:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Prevádzkovateľ PS |  |  | Certifikátor |  |  |  | Poskytovateľ PpS
.......................................... |  |  | .......................................... |  |  |  | ..........................................
Pečiatka, podpis |  |  | Pečiatka, podpis |  |  |  | Pečiatka, podpis
..........................................
Zástupca na meraní
Správa z certifikačného merania
Sekundárnej regulácie napätia
(kompenzačná prevádzka)
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikované parametre:
P - Q diagram generátora, UnP, tu
Merané veličiny a certifikované parametre pre vyhodnotenie PpS:
p.č. | Veličina | Hodnota |  | Poznámka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poznámka:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Testovací signál:
Použité prístroje pre meranie:
1
2
3
4
5
Vyhodnotenie merania:
Zoznam príloh:
P - Q diagram generátora

## F10
Príloha F10 Certifikát "Štartu z tmy"
CERTIFIKÁT
"Štart z tmy"
"Zariadenie"
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikácia |  | Overenie "Štartu z tmy" bolo vykonané v zmysle Technických podmienok Dokumentu F1 „Metodika overovania technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“
Parametre "Štartu z tmy" |  | V zmysle Technických podmienok, Dokumentu B2, „Požiadavky na zabezpečenie Štartu z tmy“ Konkrétne hodnoty sú uvedené v „Správe z merania“
Základné údaje zariadenia: |  |  | PMIN |  | MW | PMAX |  | MW
Regulačný rozsah Štart z tmy: |  |  | PMIN |  | MW | PMAX |  | MW
Certifikáciu vykonal:
Dátum certifikácie:
Dátum vyhotovenia certifikátu:
Príloha |  |  | Správa z merania
Záver:
Certifikované zariadenie spĺňa podmienky na poskytovanie "Štartu z tmy" v zmysle „Technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby“ Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy.
Certifikátor:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Prevádzkovateľ PS |  |  | Certifikátor |  |  |  | Poskytovateľ PpS
.......................................... |  |  | .......................................... |  |  |  | ..........................................
Pečiatka, podpis |  |  | Pečiatka, podpis |  |  |  | Pečiatka, podpis
..........................................
Zástupca na meraní
Správa z certifikačného merania
"Štart z tmy"
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  |  | Kontakt:
Certifikované zariadenie:
Zariadenie:
Certifikované parametre:
UG, fG, ts, tns, pu pre U, pu pre f
Merané veličiny a certifikované parametre pre vyhodnotenie PpS:
p.č. | Veličina | Hodnota |  | Poznámka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poznámka:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Testovací signál:
Použité prístroje pre meranie:
1
2
3
4
5
Vyhodnotenie merania:
Zoznam príloh:

## F11
Príloha F11 Správa z neúspešnej certifikácie
Správa z neúspešnej certifikácie
"Typ PpS"
....................................................................
"Zariadenie"
....................................................................
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  | Kontakt:
Certifikátor:
Spoločnosť: |  |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  |  | Kontakt:
Dátum certifikácie:
Certifikáciu vykonal:
Certifikované parametre:
Merané veličiny a certifikované parametre pre vyhodnotenie PpS:
p.č. | Veličina | Hodnota | Poznámka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poznámka:
1
2
3
4
5
Testovací signál:
Použité prístroje pre meranie:
1
2
3
Vyhodnotenie merania:
Zoznam príloh:
Certifikátor
............................................................
Pečiatka, podpis
Dátum vyhotovenia:

## F12
Príloha F12 Prehlásenie o technickej pripravenosti zariadenia k vykonaniu certifikácie PpS
PREHLÁSENIE O TECHNICKEJ PRIPRAVENOSTI ZARIADENIA
K
VYKONANIU CERTIFIKÁCIE PpS
Žiadateľ o certifikáciu PpS:
Spoločnosť: |  |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  |  | Kontakt:
Druh certifikovanej služby PpS:
Certifikované zariadenie:
Poskytovateľ: |  |  |  | Číslo zariadenia:
Rozsah certifikovaného výkonu zariadenia PpS: |  |  |  | Hodnota PpS | MW
Aktivácia PpS na strane zariadenia: |  | automatická - obsluhou
Termín certifikácie:
Čas certifikácie:
Obmedzujúce podmienky pre certifikáciu:
Prehlásenie:
Týmto prehlasujeme, že naše zariadenie je pripravené na vykonanie certifikácie na horeuvedenú službu, terminál ASDR je pripravený, funkčný a odskúšaný. Sme si vedomí, že akékoľvek odchýlky od technických hodnôt uvedených v tomto prehlásení budú považované za neúspešnú certifikáciu, a pri opakovanej certifikácii bude nutné postupovať podľa podmienok uvedených v Technických podmienkach, dokument B, časť 1.5 „Postup pri zabezpečení certifikácie PpS“.
Poskytovateľ PpS
............................................................
Pečiatka, podpis
Dátum :

## F13
Príloha F13 Autorizačný dokument na vykonávanie certifikačných meraní
AUTORIZAČNÝ DOKUMENT
oprávňujúci vykonávať certifikačné merania na Podporné Služby
Vydaný spoločnosti:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Doba platnosti autorizácie:
DD.MM.RRRR - DD.MM.RRRR
Odborný garant:
|  | Meno |  | Priezvisko | Dátum narodenia |  |  |  | platnosť Osvedčenia odbornej spôsobilosti
1.
2.
3.
4.
Zoznam autorizovaných PpS:
1. |  | FCR |  |  | Frequency Containment Reserve
2. |  | aFRR+ |  |  | automatic Frequency Restoration Reserve positive
3. |  | aFRR- |  |  | automatic Frequency Restoration Reserve negative
4. |  | mFRR+ |  |  | manual Frequency Restoration Reserve positive
5. |  | mFRR- |  |  | manual Frequency Restoration Reserve negative
6. |  | TRV3MIN+ |  |  | Terciárna regulácia výkonu 3 minútová kladná
7. |  | TRV3MIN- |  |  | Terciárna regulácia výkonu 3 minútová záporná
8. |  | SRN |  |  | Sekundárna regulácia napätia - automatická
9. |  | SRN |  |  | Sekundárna regulácia napätia - Kompenzačná prevádzka
10. |  | BS |  |  | Štart z tmy - Black Start
Držiteľ tohto dokumentu splnil všetky kvalifikačné a odborné podmienky v zmysle požiadaviek, zverejnených v Technických podmienkach prístupu a pripojenia, Pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy, Dokument B, kapitola 1.2.
Predseda predstavenstva PPS | [5 empty] | Prevádzkovateľ PPS |  |  |  | Podpredseda predstavenstva PPS
| Podpis | [5 empty] | Pečiatka |  |  |  | Podpis
Autorizácia vydaná: | [7 empty] | V Bratislave, DDMMRRRR

## F14
Príloha F14 Protokol o skúške výmeny dát medzi terminálom ASDR a RIS PPS
Protokol o skúške výmeny dát medzi terminálom ASDR a RIS PPS
Žiadateľ o vykonanie skúšky:
Spoločnosť: |  | Kontaktná osoba:
Sídlo: |  | Kontakt:
|  | Skúšku vykonal | meno | podpis
Skúšané zariadenie: |  | Za stranu PS:
Zariadenie: |  | Za poskytovateľa PpS:
Dátum skúšky:
číslo | názov testovaného bodu |  | adresa | povel | siglalizácia
1 |  |  |  | ▭ | ▭
2 |  |  |  | ▭ | ▭
3 |  |  |  | ▭ | ▭
4 |  |  |  | ▭ | ▭
5 |  |  |  | ▭ | ▭
6 |  |  |  | ▭ | ▭
7 |  |  |  | ▭ | ▭
8 |  |  |  | ▭ | ▭
9 |  |  |  | ▭ | ▭
10 |  |  |  | ▭ | ▭
11 |  |  |  | ▭ | ▭
12 |  |  |  | ▭ | ▭
13 |  |  |  | ▭ | ▭
14 |  |  |  | ▭ | ▭
15 |  |  |  | ▭ | ▭
16 |  |  |  | ▭ | ▭
17 |  |  |  | ▭ | ▭
18 |  |  |  | ▭ | ▭
19 |  |  |  | ▭ | ▭
20 |  |  |  | ▭ | ▭
21 |  |  |  | ▭ | ▭
22 |  |  |  | ▭ | ▭
23 |  |  |  | ▭ | ▭
24 |  |  |  | ▭ | ▭
25 |  |  |  | ▭ | ▭
26 |  |  |  | ▭ | ▭
27 |  |  |  | ▭ | ▭
28 |  |  |  | ▭ | ▭
29 |  |  |  | ▭ | ▭
30 |  |  |  | ▭ | ▭
31 |  |  |  | ▭ | ▭
32 |  |  |  | ▭ | ▭
33 |  |  |  | ▭ | ▭
34 |  |  |  | ▭ | ▭
35 |  |  |  | ▭ | ▭
36 |  |  |  | ▭ | ▭
37 |  |  |  | ▭ | ▭
38 |  |  |  | ▭ | ▭
39 |  |  |  | ▭ | ▭
40 |  |  |  | ▭ | ▭
41 |  |  |  | ▭ | ▭
42 |  |  |  | ▭ | ▭
43 |  |  |  | ▭ | ▭
44 |  |  |  | ▭ | ▭
45 |  |  |  | ▭ | ▭
46 |  |  |  | ▭ | ▭
47 |  |  |  | ▭ | ▭
48 |  |  |  | ▭ | ▭
49 |  |  |  | ▭ | ▭
50 |  |  |  | ▭ | ▭
Výsledok skúšky:
✓ | funkčné
- | nefunkčné

## O1
Príloha O1 Frekvenčný plán
Frekvenčný plán uplatnený v elektrizačnej sústave Slovenskej republiky.
Pri poklese frekvencie na:
49,8 Hz | • | signál „znížená frekvencia“ realizovaný vo všetkých dôležitých
objektoch elektroenergetiky
| • | automatické odpojenie od centrálneho regulátora P, f a U
| • | automatické zvýšenie výkonu všetkých tepelných elektrární
| • | automatické zvýšenie výkonu v jadrových elektrárňach
| • | automatický prechod vodných elektrární do otáčkovej regulácie
| • | automatické odpojenie prečerpávacích vodných elektrární
z čerpania s oneskorením
| • | identifikácia a odľahčenie preťažených zariadení sústavy
49 Hz | • | 1. stupeň automatického frekvenčného odľahčenia záťaže v objeme 10 %
48,8 Hz | • | 2. stupeň automatického frekvenčného odľahčenia záťaže v objeme 9 %
48,6 Hz | • | 3. stupeň automatického frekvenčného odľahčenia záťaže v objeme 9 %
48,4 Hz | • | 4. stupeň automatického frekvenčného odľahčenia záťaže v objeme 8 %
48,2 Hz | • | 5. stupeň automatického frekvenčného odľahčenia záťaže v objeme 8 %
48,0 Hz | • | 6. stupeň automatického frekvenčného odľahčenia záťaže v objeme 6 %
48,0 Hz | • | automatické odpojenie teplárne Košice a jej prechod na vlastnú spotrebu
47,5 Hz | • | automatické odpojenie zvyšných elektrární a ich prechod na vlastnú spotrebu
Pri náraste frekvencie na:
50,2 Hz | • | signál „zvýšená frekvencia“ realizovaný vo všetkých dôležitých
objektoch elektroenergetiky
| • | automatické odpojenie od centrálneho regulátora P, f a U
| • | automatické zníženie výkonu všetkých tepelných elektrární
| • | automatické zníženie výkonu jadrových elektrární
| • | automatický prechod vodných elektrárne do otáčkovej regulácie
| • | automatické odpojenie prečerpávacích vodných elektrární
z turbínovej prevádzky s oneskorením
| • | identifikácia a odľahčenie preťažených zariadení sústavy
51,0 Hz | • | automatické odpojenie jadrových elektrární a ich prechod na vlastnú
spotrebu
| • | automatické odpojenie teplárne Košice a jej prechod na vlastnú spotrebu
52,0 Hz | • | automatické odpojenie paroplynovej elektrárne Bratislava a jej prechod na
vlastnú spotrebu
53,0 Hz | • | automatické odpojenie zvyšných elektrární a ich prechod na vlastnú spotrebu.